Приложение 1.10

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПО «Левобережные электрические сети»

наименование субъекта электроэнергетики

_______________________ __А.Е. Артёмов

08.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт ограждения и фундаментов под оборудование ПС "Кислово" 110/35/6 кВ. Волгоградская область, Быковский район

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 02.08.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

____ограждение ПС Кислово от _30.08_2019 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:__________________________________________________

Бухгалтерское наименование:___________________________________________________

Инвентарный номер:  инв.№345300001339

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное |
| 2 | Год постройки | 1963 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей |  |
| 5 | Материал фундаментов |  |
| 6 | Материал стен |  |
| 7 | Материал перекрытий |  |
| 8 | Материал и площадь кровли |  |
| 9 | Площадь застройки |  |
| 10 | Общая площадь здания |  |
| 11 | Общий объем здания |  |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ограждение | Выкрашивание раствора из швов, разрушение кирпичной кладки | м3 | 116 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичного ограждения |
|  |  |  | м3 | 48,4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |
|  |  |  | шт | 99 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |
|  |  |  | м3 | 31,5 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 3 м3 |
|  |  |  | шт | 2 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |
|  |  |  | шт | 2 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических |
|  |  |  | м.п. | 254 | Устройство барьеров безопасности: спиральных |
| 2 | Фундаменты под оборудование | Разрушение бетонного слоя, оголение арматуры | м3 | 1,85 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |
|  |  |  | м3 | 2,695 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под стойки оборудования объемом: до 3 м3 |
|  |  |  | м2 | 18 | Очистка поверхности щётками |
|  |  |  | м2 | 18 | Обеспыливание поверхности |
|  |  |  | м2 | 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
|  |  |  | м2 | 14,7 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм |
| 3 | Вывоз мусора | Образование мусора | т | 208,945 | Погрузка и вывоз строительного мусора |

* Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт сооружений_________________________

Председатель комиссии:________________________________________________________

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Члены комиссии _________________________________ ____________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

__________________________________ ___________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)