Приложение 1.7

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПО «Левобережные электрические сети»

_______________________ __А.Е. Артёмов

08.07.2020

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт маслоприемного устройства Т-1 и Т-2 ПС "Кислово", Волгоградская область, Быковский район

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 02.08.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

____МПУ ПС Кислово от _29.03_2019 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:__________________________________________________

Бухгалтерское наименование:___________________________________________________

Инвентарный номер:  инв.№345300013324

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное |
| 2 | Год постройки | 1962 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей |  |
| 5 | Материал фундаментов |  |
| 6 | Материал стен |  |
| 7 | Материал перекрытий |  |
| 8 | Материал и площадь кровли |  |
| 9 | Площадь застройки |  |
| 10 | Общая площадь здания |  |
| 11 | Общий объем здания |  |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундамент маслоприёмников | Разрушение бортового ограждения и бетонного покрытия пола | м3 | 1,5 | Демонтаж бетонных конструкций |
|  |  |  | м3 | 12,8 | Разборка подсыпки из гравия |
|  |  |  | м3 | 3,2 | Демонтаж бетонных оснований покрытия пола |
|  |  |  | м3 | 6,21 | Рытье траншей под фундамент глубиной до 2 м без крепления откосов |
|  |  |  | м3 | 7,7 | Устройство щебеночных подстилающих слоёв |
|  |  |  | м.п. | 68,8 | Устройство песочной подушки под фундамент толщиной 30 см |
|  |  |  | м3 | 4,885 | Уплотнение грунта (трамбовка) |
|  |  |  | т | 0,0148 | Замена трубы 200 мм маслослива |
|  |  |  | т | 0,018 | Замена решётки МК-5 маслослива с ее изготовлением |
|  |  |  | м.п | 70 | Устройство ограждения из бордюрного камня |
|  |  |  | м.п | 20,4 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором |
|  |  |  | м2 | 77,7 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм |
|  |  |  | м3 | 21,56 | Устройство подстилающих слоев щебеночных |
|  |  |  | м3 | 8,4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |
|  |  |  | м.п. | 70 | Устройство песчаных подушек толщиной 30 см под трубу |
|  |  |  | м.п. | 70 | Устройство маслоотвода из трубы ф 200 мм |
| 2 | Вывоз мусора | Образование мусора | т | 22,56 | Погрузка и вывоз строительного мусора |

*Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт сооружений_________________________

Председатель комиссии:________________________________________________________

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Члены комиссии _________________________________ ____________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

__________________________________ ___________________________

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)