Приложение 1.21

| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер филиала |  |  |  |
| ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" – ПО « Волгоградские электрические сети» |  |  |  |
| ______________________В.К. Кононенко |  |  |  |
| "______ " _______________2020 г. |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |

планируемых ремонтно-строительных работ

на капитальный  ремонт Здания ТП 312 инв. № 345500002703, расположенный по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.08.2021 по 29.08.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) б/н от 25.05.2016

Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:_____тоже______________________________________________

Бухгалтерское наименование:______тоже_____________________________________________

Инвентарный номер:№ 345500002703

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1976 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | Не ремонтировалась. |
| 4 | Количество этажей | 2 этажное |
| 5 | Материал фундаментов | ленточный сборный |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 27 м2 |
| 9 | Площадь застройки | 27 м2 |
| 10 | Общая площадь здания | 27 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 162 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-воздушный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здание ТП 312 | Течь кровли, трещины и разрушение бетонной отмостки. | М2 | 27 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |
|  |  |  | М2 | 27 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |
|  |  |  | М2 | 27 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |
|  |  |  | М2 | 27 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой в один слой |
|  |  |  | М2 | 27 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя |
|  |  |  | М | 22 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов |
| 2. | Вывоз строительного мусора |  | Т | 0,75 | Погрузка вручную строительного мусора |
|  |  |  | Т | 0,75 | Вывоз мусора |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт Здания ТП 312.

| Председатель комиссии:________________ А.А. Бородин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии ________________ В.И. Репников |  |  |  |  |  |
|  | ________________ М.П. Кривчиков. ________________ Д.В. Приходько. ________________ В.А. Моргунов. |  |  |  |  |