УТВЕРЖДАЮ

Начальник Производственного отделения

Южные электрические сети

___________________ А. М. Лукашов

"___" __________ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

Здание ОРУ ПС ЗР-10 110/10кВ, Зерноградская гр.ПС  ПО ЮЭС (текущий ремонт,

адрес: г.Зерноград                                       .

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с   13.07.2021года  по    30.07.2021года

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования),акт предписания

АП_Ю_187_19_КП (ЦТН) от   01октября 2019 года

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование:   ЗДАНИЕ ОПУ ПС ЗР-10                      .

Бухгалтерское наименование:   ЗДАНИЕ  ОПУ ПС ЗР-10                      .

Инвентарный номер:            инв. 611200000134                               .

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Здание ПС ЗР-10 ОРУ |
| 2 | Год постройки | 01.06.1981года |
| 3 | Год последнего к/ремонта | Не проводился |
| 4 | Количество этажей | - |
| 5 | Материал фундаментов | Ж/Бетонный |
| 6 | Материал стен | - |
| 7 | Материал перекрытий | - |
| 8 | Материал и площадь кровли | - |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | - |
| 11 | Общий объем здания | 6,1м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ж/б конструкции, фундаменты | - Бетонный слой основания приемного устройства, ограждение сооружения (МАСЛОПРИЕМНИК под силовым трансформатором Т-1 ), разрушение основания, отслаивание, выкрашивание бетона, трещинообразование до конструкции армирования размером 3-8мм; | м3 | 0,55 | Разборка покрытий : цементно-бетонных |
|  |  |  | 1 м2 | 102,0 | Очистка поверхности щетками |
|  |  |  | м2 | 102,0 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой |
|  |  |  | 1 м3 | 1,02 | Заделка отверстий, борозд: в стойках, опорах бетонных площадью до 0,2 м2 |
|  |  |  | м2 | 68,0 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные |
|  |  |  | м2 | 17,5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки |

Выводы и предложения: :    рекомендуется проведение ремонта

Руководитель    Главный инженер ПО ЮЭС  _______________    В.В. Потапенко .

(наименование эксплуатационного   подпись, инициалы, фамилия

подразделения электростанции)

Руководитель    Начальник  СПС               ____________   А.В. Алексеев .

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

электростанции исполнителя работ)

Руководитель    Инженер РСУ                  ____________    С.В. Тарадайко

(наименование подразделения     подпись, инициалы, фамилия

организации - исполнителя ремонта)