## Г-15
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
| ПО ЗЭС Ростовэнерго |  | С.А. Зубревич
"___" ___________ 2019 г.
Дефектный акт
Комиссия в составе:
председателя комиссии:
Главный инженер ПО ЗЭС |  | Гагулин А.Е.
членов комиссии:
Начальник ГГП Солодко В.Н.
Начальник РСУ Барабаш Е.А.
Вед. инженер РСУ Иванов С.В.
составила настоящий акт в том, что в результате обследования здания и сооружений ОРУ ПС Г-15 ПО ЗЭС филиала ПАО "МРСК Юга " - "Ростовэнерго", выявлены следующие дефекты:
Разрушение отмостки - 13,68 м3, требуется усиление стен здания - 2,181 т, трещины в кирпичных стенах - 101 м, трубуются отделочные работы помещений ОПУ, ЗРУ, коридора, комнаты дежурного персонала, аккумуляторной, разрушение порталов - 62,6 м2.
Комиссия рекомендует провести ремонт здания и сооружений ОРУ ПС Г-15.
| Главный инженер | А.Е. Гагулин
| Начальник ГГП | В.Н. Солодко
| Начальник РСУ | Е.А. Барабаш
| Вед. инженер РСУ . | С.В. Иванов
Перечень видов ремонтных работ по ПС Г-15 ПО ЗЭС филиала "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Усиление стен и фундамента здания + фасад
1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм | 100 отверстий | 3.38
2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 | 100 отверстий | 3.38
3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.04
4 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 2.181
5 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.096
6 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 100 м | 0.87
7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.54
8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.54
9 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0.187
10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.148
Раздел 2. Отмостка
11 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 0,1368
Раздел 3. ком.1+ кор+ раздевалка
12 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 4,3
13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1,069
14 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 2.056
15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 2,056
16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,548
17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.508
18 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.548
19 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.548
20 | Простая окраска масляными составами : полов | 100 м2 | 0.548
Раздел 4. Порталы
21 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 62.6
22 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | 1 м3 готового состава | 1.87
трещина с оголением арматуры 10 мм
23 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.626
24 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 0.626
Раздел 5. Аккумуляторная
25 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 5.8
26 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.64
Составил: ведущий инженер РСУ С.В. Иванов