## Н-1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
| ПО ЗЭС Ростовэнерго |  | С.А. Зубревич
"___" ___________ 2019 г.
Дефектный акт
Комиссия в составе:
председателя комиссии:
Главный инженер ПО ЗЭС |  | Гагулин А.Е.
членов комиссии:
Начальник НГП Бондарев М.А.
Начальник РСУ Барабаш Е.А.
Вед. инженер РСУ Иванов С.В.
составила настоящий акт в том, что в результате обследования сооружений ОРУ ПС Н-1 ПО ЗЭС филиала ПАО "МРСК Юга " - "Ростовэнерго", выявлены следующие дефекты:
Разрушение фундаментов под оборудование - 9 м3, разрушение бортовых ограждений под трансформаторы - 7,36 м3, разрушение бортовых ограждений под выключатели - 2,26 м3.
Комиссия рекомендует провести ремонт сооружений ОРУ ПС Н-1.
| Главный инженер | А.Е. Гагулин
| Начальник НГП | М.А. Бондарев
| Начальник РСУ | Е.А. Барабаш
| Вед. инженер РСУ . | С.В. Иванов
Перечень видов ремонтных работ по ПС Н-1 ПО ЗЭС филиала "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Фундамент под оборудование
1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.09
2 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 15.21
Раздел 2. Бортовые ограждения под трансформаторы 3шт
3 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.0326
4 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 7.26
Раздел 3. Бортовые ограждения под выключатели
5 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.0067
6 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 2.26
Составил: ведущий инженер РСУ С.В. Иванов