## Ш-14
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
| ПО ЗЭС Ростовэнерго |  | С.А. Зубревич
"___" ___________ 2019 г.
Дефектный акт
Комиссия в составе:
председателя комиссии:
Главный инженер ПО ЗЭС |  | Гагулин А.Е.
членов комиссии:
Начальник УДГП Сазонов Ю.В.
Начальник РСУ Барабаш Е.А.
Вед. инженер РСУ Иванов С.В.
составила настоящий акт в том, что в результате обследования здания и сооружений ОРУ ПС Ш-14 ПО ЗЭС филиала ПАО "МРСК Юга " - "Ростовэнерго", выявлены следующие дефекты:
Разрушение фундаментов под оборудование - 8,8 м3, течь кровли - 14,8 м2, разрушение штукатурки фасада здания - 532 м2, требуется замена оконных и дверных блоков - 28,8 м2, трубуются отделочные работы помещений ОПУ, ЗРУ, коридора, комнаты дежурного персонала, помещения аккумуляторной, разрушение отмостки - 13,2 м3, разрушение бортовых ограждений под трансформаторы - 7,68 м3, разрушение бортовых ограждений под выключатели - 4,35 м3, разрушение порталов - 71 м2.
Комиссия рекомендует провести ремонт здания и сооружений ОРУ ПС Ш-14.
| Главный инженер | А.Е. Гагулин
| Начальник УДГП | Ю.В. Сазонов
| Начальник РСУ | Е.А. Барабаш
| Вед. инженер РСУ . | С.В. Иванов
Перечень видов ремонтных работ по ПС Ш-14 ПО ЗЭС филиала "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Фундаменты под оборудование
1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.015
2 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 8.8
Раздел 2. Кровля и фасад
3 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.148
Фасад
4 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 5.32
5 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 5.32
6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 5.32
7 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 5.32
8 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен за 2 раза. | 100 м2 | 5.32
9 | Разборка заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.052
10 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5.2
Раздел 3. Внутренние работы
ОПУ
11 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 1.08
12 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1.11
13 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.853
14 | Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат> | 100 м2 покрытия | 0.853
15 | Установка жилок алюминиевых в мозаичные покрытия | 100 м жилок | 0.846
16 | Устройство плинтусов | 100 м | 0.41
17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.09
18 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1.1
19 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.05
20 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03
21 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.04
Раздел 4. Окна и двери
22 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.329
23 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0.05
24 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | 100 м3 кладки | 0.03
25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.217
26 | Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. (40мм) | 100 п.м | 0.155
27 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.155
28 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.1772
29 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.1772
30 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0.1772
31 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.0714
32 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0714
Раздел 5. Отмостка
33 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,10992
34 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,131988
Раздел 6. Ком деж+кор2
35 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,235
36 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 2.5
37 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 1.65
38 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1.65
39 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 1.65
40 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 | 0.353
41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.65
42 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.256
43 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04
44 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.105
45 | Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат> | 100 м2 покрытия | 0.105
46 | Устройство плинтусов | 100 м | 0,519
47 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.126
48 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.152
Раздел 7. ЗРУ
49 | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | 10 м трещин | 3.2
50 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 1.2
51 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 1.2
52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.2
53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1.45
54 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.309
55 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.309
56 | Простая окраска масляными составами : полов | 100 м2 | 0.309
Раздел 8. Аккумуляторная
57 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 15
58 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.07
59 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.19
60 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1.63
61 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.45
62 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.408
63 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.408
64 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0.268
Раздел 9. Отбортовки под трансформаторы 3шт
65 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 7.68
Раздел 10. Отбортовки под выключатели
66 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 грунта | 0.028
67 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 4.35
68 | Демонтаж перемычек | 100 м3 | 0.036
69 | Устройство металлических перемычек | 1 т | 0.3247
Раздел 11. Порталы
70 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 71
71 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | 1 м3 готового состава | 2.13
трещина с оголением арматуры 10 мм
72 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.71
73 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 0.71
Составил: ведущий инженер РСУ С.В. Иванов