## Ш-46
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
| ПО ЗЭС Ростовэнерго |  | С.А. Зубревич
"___" ___________ 2019 г.
Дефектный акт
Комиссия в составе:
председателя комиссии:
Главный инженер ПО ЗЭС |  | Гагулин А.Е.
членов комиссии:
Начальник ШГП Старшинин С.А.
Начальник РСУ Барабаш Е.А.
Вед. инженер РСУ Иванов С.В.
составила настоящий акт в том, что в результате обследования сооружений ОРУ ПС Ш-46 ПО ЗЭС филиала ПАО "МРСК Юга " - "Ростовэнерго", выявлены следующие дефекты:
Разрушение бортовых ограждений под выключатели - 1,6 м3, разрушение бортовых ограждений под трансформаторы - 3,36 м3,разрушение бетонного слоя порталов - 270,0 м2, разрушение кабельных каналов - 30 м2..
Комиссия рекомендует провести ремонт сооружений ОРУ ПС Ш-46.
| Главный инженер | А.Е. Гагулин
| Начальник ШГП | С.А. Старшинин
| Начальник РСУ | Е.А. Барабаш
| Вед. инженер РСУ . | С.В. Иванов
Перечень видов ремонтных работ по ПС Ш-46 ПО ЗЭС филиала "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Бортовые ограждения под выключатели
1 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 0.02
2 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 1.6
Раздел 2. Порталы
3 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 270
4 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | 1 м3 | 2.7
трещина с оголением арматуры 30 мм
5 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 2.7
6 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 2.7
Раздел 3. Бортовые ограждения под трансформаторы
7 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 0.08
8 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 3.36
Раздел 4. Кабельные каналы
9 | Разборка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов | 100 м2 | 0.3
10 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | 100 м3 | 0,009
11 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов | 100 м2 | 0.3
Составил: ведущий инженер РСУ С.В. Иванов