## Ш-6
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО ЗЭС филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
| ПО ЗЭС Ростовэнерго |  | С.А. Зубревич
"___" ___________ 2019 г.
Дефектный акт
Комиссия в составе:
председателя комиссии:
Главный инженер ПО ЗЭС |  | Гагулин А.Е.
членов комиссии:
Начальник ШГП Старшинин С.А.
Начальник РСУ Барабаш Е.А.
Вед. инженер РСУ Иванов С.В.
составила настоящий акт в том, что в результате обследования сооружений ОРУ ПС Ш-6 ПО ЗЭС филиала ПАО "МРСК Юга " - "Ростовэнерго", выявлены следующие дефекты:
Разрушение фундаментов под оборудование - 2,5 м3, разрушение бетонного слоя порталов - 562,8 м2.
Комиссия рекомендует провести ремонт сооружений ОРУ ПС Ш-6.
| Главный инженер | А.Е. Гагулин
| Начальник ШГП | С.А. Старшинин
| Начальник РСУ | Е.А. Барабаш
| Вед. инженер РСУ . | С.В. Иванов
Перечень видов ремонтных работ по ПС Ш-6 ПО ЗЭС филиала "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Фундамент под оборудование
1 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 1 м3 | 2.5
Раздел 2. Порталы
2 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 562.8
3 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | 1 м3 готового состава | 5.6
трещина с оголением арматуры 10 мм
4 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 5.628
5 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 5.62
Составил: ведущий инженер РСУ С.В. Иванов