Приложение 1.2

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские

электрические сети ФПАО «Россети Юг»-

«Волгоградэнерго»

_____________         А.В. Золотарев

__________________2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ №52-2

Капитальный ремонт маслоприемника Т-1 подстанция 35/10 кВ Попки инв. № 345200403861 (адрес объекта: Волгоградская обл., Котовский район)

Срок ремонта с 01.08.2021г. по 31.08.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: маслоприемника Т-1 подстанция 35/10 кВ Попки

Бухгалтерское наименование: маслоприемника Т-1 подстанция 35/10 кВ Попки

Инвентарный номер: инв.№ 345200403861

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | сооружение |
| 2 | Год постройки | 1975 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт маслоприемника не проводился |
| 4 | Количество этажей | - |
| 5 | Материал фундаментов | - |
| 6 | Материал стен | - |
| 7 | Материал перекрытий | - |
| 8 | Материал и площадь кровли | - |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | - |
| 11 | Общий объем здания | - |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маслоприемник Т-1 | Разрушение бетонного покрытия бортов и днища маслоприемника | 1 м3 | 7 | Разборка цементно-бетонного покрытия маслоприемника |
|  |  |  | 1 м3 | 3,5 | Устройство щебеночных подстилающих слоев |
|  |  |  | 1 м3 | 3,5 | Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класс В15 (М200) |
|  |  |  | 1т | 0,135 | Армирование подстилающих слоев днища маслоприемника арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм |
|  |  |  | 1 м3 | 3,74 | Устройство бетонных стен маслоприемника из бетона тяжелого класс В15 (М200) |
|  |  |  | 1т | 0,105 | Армирование подстилающих слоев стен маслоприемника арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм |
|  |  |  | 1т | 0,0024 | Установка стальных решеток из полосовой и тонколистовой стали Ст 3 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора |  | т | 19,087 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный. |
|  |  |  | 1 т груза | 19,087 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20км . |

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт маслоприемника Т-1 подстанция 35/10 кВ Попки Котовский РЭС

Председатель комисси: Начальник ОУД ПО КЭС     __________    А.П. Маринин

Члены комиссии: Начальник Котовского РЭС           ___________   С.А. Свиридов

Мастер РСУ ПО КЭС                ___________   А.И. Воронин