Приложение 1.3

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские

электрические сети ФПАО «Россети Юг»-

«Волгоградэнерго»

_____________         А.В. Золотарев

______________2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-3

капитальный ремонт маслоприемника Т-1 подстанция 110/10 кВ Мирошники инв. № 345200404793 (адрес объекта: Котовский р-н, 1500 м. юго-восточнее центра с. Мирошники)

Срок ремонта с 01.08.2021г. по 31.08.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: маслоприемника Т-1 подстанция 110/10 кВ Мирошники

Бухгалтерское наименование: маслоприемника Т-1 подстанция 110/10 кВ Мирошники

Инвентарный номер: инв.№ 345200404793

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | сооружение |
| 2 | Год постройки | 1994 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт маслоприемника не проводился |
| 4 | Количество этажей | - |
| 5 | Материал фундаментов | - |
| 6 | Материал стен | - |
| 7 | Материал перекрытий | - |
| 8 | Материал и площадь кровли | - |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | - |
| 11 | Общий объем здания | - |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маслоприемник Т-1 | Разрушение бетонного покрытия бортов и днища маслоприемника | м3 | 10 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных |
|  |  |  | м3 | 0,08 | Устройство подстилающих слоев щебеночных |
|  |  |  | м3 | 6,6 | Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класс В15 (М200) |
|  |  |  | м3 | 6 | Устройство бетонных стен маслоприемника из бетона тяжелого класс В15 (М200) |
|  |  |  | 1т | 0,168 | Армирование днища маслоприемника горячекатаной арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм |
|  |  |  | 1т | 0,185 | Армирование стен маслоприемника горячекатаной арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм |
|  |  |  | 1т | 0,024 | Установка стальных решеток из полосовой и тонколистовой стали Ст 3 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора |  | т | 20,001 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |
|  |  |  | 1 т груза | 20,001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза |

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт маслоприемника Т-1 подстанция 110/10 кВ Мирошники Котовского РЭС

Председатель комисси:_Начальник ОУД ПО КЭС        __________    А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник Котовского РЭС               ___________   С.А. Свиридов

Мастер РСУ ПО КЭС                         ___________   А.И. Воронин