Приложение 1.4

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские

электрические сети ФПАО «Россети Юг»-

«Волгоградэнерго»

_______________    А.В. Золотарев

______________________2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-4

Капитальный ремонт маслоприемников Т-1, Т-2, устройство маслосборника подстанция 35/10 кВ Белые Пруды инв. № 345200404788 (адрес объекта: Даниловский район, п. Белые Пруды)

Срок ремонта с 01.06.2021г. по 29.07.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: маслоприемников Т-1, Т-2, устройство маслосборника подстанция 35/10 кВ Белые Пруды

Бухгалтерское наименование: маслоприемников Т-1, Т-2, устройство маслосборника подстанция 35/10 кВ Белые Пруды

Инвентарный номер: инв.№ 345200404788

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | сооружение |
| 2 | Год постройки | 1993 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт маслоприемников и маслосборника не проводился |
| 4 | Количество этажей | - |
| 5 | Материал фундаментов | - |
| 6 | Материал стен | - |
| 7 | Материал перекрытий | - |
| 8 | Материал и площадь кровли | - |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | - |
| 11 | Общий объем здания | - |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | - |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маслоприемники Т-1, Т-2 | Разрушение бетонного покрытия бортов и днища маслоприемников | м3 | 11,2 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных |
|  |  |  | м3 | 11,2 | Устройство подстилающих слоев щебеночных |
|  |  |  | м3 | 11,2 | Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класс В15 (М200) |
|  |  |  | 1т | 0,264 | Армирование подстилающих слоев днища маслоприемника арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм |
|  |  |  | м3 | 9,4 | Устройство бетонных стен маслоприемника из бетона тяжелого класс В15 (М200) |
|  |  |  | 1т | 0,238 | Армирование подстилающих слоев стен маслоприемника арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм |
|  |  |  | 1т | 0,048 | Установка стальных решеток из полосовой и тонколистовой стали Ст 3 |
| 2 | Маслосборник | Разрушение и коррозия маслосборника | м3 | 10,5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |
|  |  |  | 1 км | 0,015 | Укладка водопроводных труб с соединением при помощи муфт диаметром: 100 мм |
|  |  |  | 1 км | 0,025 | Укладка водопроводных труб с соединением при помощи муфт диаметром: 100 мм |
|  |  |  | м3 | 32 | Разработка траншей экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 |
|  |  |  | 1 м3 | 3,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, |
|  |  |  | м3 | 6 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м |
|  |  |  | шт. | 2 | Установка люков чугунных |
|  |  |  | т | 0,12 | Установка ограждения лестничных проемов |
|  |  |  | м3 | 2,7 | Устройство (демонтаж) круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м |
|  |  |  | 1отверстие | 4 | Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий толщиной 100 мм |
|  |  |  | 1 канал | 6 | Устройство ввода труб в колодцы |
|  |  |  | 1м3 грунта | 25 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора |  | т | 41,075 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный. |
|  |  |  | 1 т груза | 41,075 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20км |

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт маслоприемников Т-1, Т-2, устройство маслосборника подстанция 35/10 кВ Белые Пруды Даниловского РЭС

Председатель комисси:_Начальник ОУД ПО КЭС     __________    А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник Даниловского РЭС         ___________   В.В. Думчев

Мастер РСУ ПО КЭС                        ___________ А.И. Воронин