|  | Приложение 1.11 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Главный инженер ПО «Михайловские |
|  | электрические сети ФПАО «Россети Юг» - |
|  | «Волгоградэнерго» |
|  | _____________ А.В. Зюзин |
|  | ____________________ 2020 г. |

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 54-1.1

Капитальный ремонт одноэтажного здания ЗРУ-6 кВ подстанции «Заречная»

(адрес объекта:  Волгоградская область, г. Фролово, пер. Заречный)

Срок ремонта с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 14.09.2018 г.

Диспетчерское наименование: одноэтажное здание ЗРУ-6 кВ подстанции «Заречная»

Бухгалтерское наименование: одноэтажное здание ЗРУ-6 кВ подстанции «Заречная»

Инвентарный номер: инв.№ 345400010132

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1961 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей | 1 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | Бутовый ленточный |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | шифер, 291,4 м2 |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 274,9 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 1004 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кровля (ОПУ) | Выкрашивание и разрушение кирпичной кладки, повреждение отдельных кровельных элементов, неплотности в местах сопряжений. Нарушение соединений сопряжениях стропил, плохая гидроизоляция между каменными и деревянными конструкциями, значительный прогиб стропильных ног, гниение мауэрлата стропильных ног, обрешетки. | м2 | 147,3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |
|  |  |  | м2 | 147,3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |
|  |  |  | м2 | 147,3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок |
|  |  |  | м3 | 0,6 | Разборка: кирпичных стен |
|  |  |  | м3 | 1,2 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (парапеты) |
|  |  |  | м2 | 8,6 | Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню (парапеты) |
|  |  |  | м2 | 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных (парапет) |
|  |  |  | м3 | 2,2 | Установка стропил |
|  |  |  | м2 | 147,3 | Устройство обрешетки сплошной из досок |
|  |  |  | м2 | 9,2 | Устройство: карнизов |
|  |  |  | м2 | 147,3 | Установка гидро-пароизоляционного слоя |
|  |  |  | м2 | 147,3 | Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля |
|  | Кровля (ЗРУ) |  | м2 | 128 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |
|  |  |  | м2 | 128 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |
|  |  |  | м2 | 128 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок |
|  |  |  | м3 | 0,6 | Разборка: кирпичных стен |
|  |  |  | м3 | 1,2 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (парапет) |
|  |  |  | м2 | 9 | Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню (парапет) |
|  |  |  | м2 | 10,2 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных (парапет) |
|  |  |  | м3 | 1,8 | Установка стропил |
|  |  |  | м2 | 128 | Устройство обрешетки сплошной из досок |
|  |  |  | м2 | 7,3 | Устройство: карнизов |
|  |  |  | м2 | 128 | Установка гидро-пароизоляционного слоя |
|  |  |  | м2 | 128 | Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля |
| 2 | Наружные работы (фасад, отмостка, ворота) | Отслоение штукатурки, трещины в здании, частичное разрушение кирпичной кладки наружных стен здания, просадка отдельных участков стен. Отсутствие и выветривание раствора швов кладки, разрушение открытий на выступающих частях стен, отсыревания и вымерзания конструкций стен. Местные просадки, вертикальные и косые трещины, расслоение кладки и выпадение отдельных кирпичей, разрушение защитного слоя штукатурки стен. Искривление горизонтальных линий (цоколя рядов кладки, стыков). | м3 | 5,5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (отмостка) |
|  |  |  | м3 | 7 | Разборка: кирпичных стен (цоколь) |
|  |  |  | м2 | 4,2 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы |
|  |  |  | м3 | 9,5 | Разборка: кирпичных стен (ЗРУ) |
|  |  |  | м3 | 9,5 | Кладка из кирпича: наружных простых стен (ЗРУ) |
|  |  |  | м2 | 4,2 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (б/у) |
|  |  |  | м3 | 26 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |
|  |  |  | м3 | 26 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных |
|  |  |  | м2 | 165 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |
|  |  |  | 1 т | 1,01 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами |
|  |  |  | м2 | 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
|  |  |  | м2 | 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью за 2 раза |
|  |  |  | м2 | 230 | Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен |
|  |  |  | м3 | 3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |
|  |  |  | м3 | 13,6 | Устройство бетонной подготовки |
|  |  |  | м3 | 2 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 |
|  |  |  | 10 т | 0,00652 | Электродуговая сварка при монтаже: каркасов |
|  |  |  | м3 | 2 | Устройство поясов: в опалубке |
|  |  |  | 10 т | 0,029 | Электродуговая сварка при монтаже: каркасов |
|  |  |  | м2 | 10 | Облицовка ворот и калитки стальным листом |
|  |  |  | м2 | 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
|  |  |  | м2 | 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью за 2 раза |
|  |  |  | м2 | 24 | Улучшенная штукатурка цементным раствором по камню (колонны въездных ворот) |
| 3 | Ремонт помещений |  |  |  |  |
|  | ОПУ | Отслоение штукатурки, трещины в местах сопряжения перекрытий со стенами, прогиб перекрытий. Трещины внутренних каменных стен. Повреждения вследствие истирания и коробления, местные просадки, трещины и выбоины, отслоение от основания. | м2 | 123 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых красок |
|  |  |  | 10 м трещин | 2,3 | Заделка трещин: цементным раствором |
|  |  |  | м2 | 123 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |
|  |  |  | м2 | 123 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |
|  |  |  | м2 | 333 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых красок |
|  |  |  | 10 м трещин | 2,6 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |
|  |  |  | м2 | 333 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |
|  |  |  | м2 | 333 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |
|  |  |  | м2 | 333 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |
|  |  |  | м2 | 1,15 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% |
|  | ЗРУ | Отслоение штукатурки, трещины в местах сопряжения перекрытий со стенами, прогиб перекрытий. Трещины внутренних каменных стен. Повреждения вследствие истирания и коробления, местные просадки, трещины и выбоины, отслоение от основания. | м2 | 100 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых красок |
|  |  |  | 10 м | 0,36 | Заделка трещин: цементным раствором |
|  |  |  | м2 | 100 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |
|  |  |  | м2 | 100 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |
|  |  |  | м2 | 88,6 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых красок |
|  |  |  | 10 м | 1,34 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |
|  |  |  | м2 | 88,6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |
|  |  |  | м2 | 88,6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |
|  |  |  | м2 | 33 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм |
| 4 | Окна | Гниение оконных коробок, переплетов, расстройство сопряжений, углов, перекос и неплотность оконных переплетов, неисправность оконных приборов, разрушение окраски оконных переплетов, неплотное сопряжение стального слива с коробкой окна и откосами. | м2 | 35 | Снятие оконных переплетов: остекленных |
|  |  |  | м2 | 10 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 17,6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |
|  |  |  | 100 п.м | 11 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |
|  |  |  | м2 | 9,3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону: с земли и лесов |
|  |  |  | м2 | 2,8 | Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали |
|  |  |  | м2 | 9,3 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону: прямолинейных |
|  |  |  | 100 п.м | 0,43 | Установка уголков |
|  |  |  | м2 | 9,3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой гипсовой смесью (Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных откосов плоских |
|  |  |  | м2 | 9,3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов |
|  |  |  | м2 | 9,3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов, подготовленных под окраску за 2 раза |
| 5 | Двери | Гниение дверных коробок, переплетов, расстройство сопряжений, углов, перекос и неплотность дверных полотен, неисправность дверных замковых приборов, разрушение окраски дверных блоков. | м2 | 11,3 | Снятие дверных полотен |
|  |  |  | 100 коробок | 0,06 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | 1 м2 | 2,3 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |
|  |  |  | м2 | 8,4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |
|  |  |  | 100 м коробок блоков | 0,51 | Установка и крепление наличников |
|  |  |  | 100 п.м. | 0,115 | Отделка углов откосов дверных уголком |
|  |  |  | м2 | 4,6 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементным раствором: прямолинейных |
|  |  |  | м2 | 4,6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой гипсовой смесью (Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: дверных откосов плоских |
|  |  |  | м2 | 4,6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов |
|  |  |  | м2 | 4,6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов, подготовленных под окраску за 2 раза |
| 6 | Погрузка и утилизация строительного мусора |  | т | 11,38 | Погрузка строительного мусора вручную |
|  |  |  | т | 11,38 | Вывоз строительного мусора на 10 км |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт одноэтажного здания ЗРУ-6 кВ подстанции «Заречная»

| Председатель комиссии | Начальник ПТС ПО МЭС | ____________ | В.Г. Лёвин |
| --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии | Главный инженер Фроловского РЭС | ____________ | А.В. Тульчак |
|  | Старший мастер РСУ ПО МЭС | ____________ | В.Я. Мелихов |