|  | Приложение 1.12 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Главный инженер ПО «Михайловские |
|  | электрические сети ФПАО «Россети Юг» - |
|  | «Волгоградэнерго» |
|  | _____________ А.В. Зюзин |
|  | ____________________ 2020 г. |

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 54-1.2

Капитальный ремонт здания ЗРУ-6 кВ подстанции Заводская

(адрес объекта:  Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Хлеборобная д. 91)

Срок ремонта с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 14.09.2018 г.

Диспетчерское наименование: здание ЗРУ-6 кВ подстанции Заводская

Бухгалтерское наименование: здание ЗРУ-6 кВ подстанции Заводская

Инвентарный номер: инв.№ 345400010135

- Физические показатели:

| № п/п | Характеристика | Физические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение объекта | Производственное здание |
| 2 | Год постройки | 1966 |
| 3 | Год последнего к/ремонта | капитальный ремонт не проводился |
| 4 | Количество этажей | 1 этаж |
| 5 | Материал фундаментов | бутовый ленточный |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Материал перекрытий | ж/б плиты |
| 8 | Материал и площадь кровли | шифер, 731 м2 |
| 9 | Площадь застройки | - |
| 10 | Общая площадь здания | 689,6 м2 |
| 11 | Общий объем здания | 8965 м3 |
| 12 | Площадь дорог, тротуаров | - |
| 13 | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров | - |
| 14 | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 15 | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный |
| 16 | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП. | - |
| 17 | Количество, материал опор | - |

- Характер и объемы работ:

| N п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кровля | Отсутствие примыкания на кровле здания, гниение конька, отсутствие парапетов. Выкрашивание и разрушение кирпичной кладки, повреждение отдельных кровельных элементов, неплотности в местах сопряжений. Нарушение соединений сопряжениях стропил, плохая гидроизоляция между каменными и деревянными конструкциями, значительный прогиб стропильных ног, гниение мауэрлата стропильных ног, обрешетки. | м2 | 14,4 | Устройство мелких покрытий (планка примыкания) из листовой оцинкованной стали |
|  |  |  | м2 | 11,8 | Устройство мелких покрытий (парапет) из листовой оцинкованной стали |
|  |  |  | м2 | 31,1 | Устройство мелких покрытий (конек) из листовой оцинкованной стали |
|  |  |  | м2 | 9 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен |
|  |  |  | м2 | 9 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки |
|  |  |  | м2 | 7 | Облицовка листовой оцинкованной сталью |
|  |  |  | м2 | 6,4 | Устройство мелких покрытий (планка примыкания) из листовой оцинкованной стали |
|  |  |  | м2 | 6,3 | Облицовка листовой оцинкованной сталью |
|  |  |  | м2 | 3,2 | Устройство мелких покрытий (конек) из листовой оцинкованной стали |
|  |  |  | м2 | 1,2 | Снятие оконных переплетов |
|  |  |  | 100 коробок | 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 1,2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |
| 2 | Наружные работы (фасад) | Выкрашивание кирпичной кладки, сквозная трещина более 10 мм, трещины до 5 мм и до 10 мм | м2 | 240 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |
|  |  |  | 1 т | 4,9995 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами |
|  |  |  | м2 | 120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
|  |  |  | м2 | 120 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью за 2 раза |
|  |  |  | 10 м трещин | 5 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |
|  |  |  | м2 | 71,2 | Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (цоколь) |
| 3 | Окна и двери | Гниение оконных коробок, переплетов, расстройство сопряжений, углов, перекос и неплотность оконных переплетов, неисправность оконных приборов, разрушение окраски оконных переплетов, неплотное сопряжение стального слива с коробкой окна и откосами. Гниение дверных коробок, переплетов, расстройство сопряжений, углов, перекос и неплотность дверных полотен, неисправность дверных замковых приборов, разрушение окраски дверных блоков. | м2 | 26,3 | Снятие оконных переплетов: остекленных |
|  |  |  | 100 коробок | 0,06 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 13,2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |
|  |  |  | п.м | 9,6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |
|  |  |  | м2 | 2,7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону: с земли и лесов |
|  |  |  | м2 | 1 | Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали |
|  |  |  | м2 | 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону: прямолинейных |
|  |  |  | п.м | 26,3 | Установка уголков |
|  |  |  | м2 | 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой гипсовой смесью (Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных откосов плоских |
|  |  |  | м2 | 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов |
|  |  |  | м2 | 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов, подготовленных под окраску за 2 раза |
|  |  |  | м2 | 12,5 | Снятие дверных полотен |
|  |  |  | 100 коробок | 0,06 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  |  | м2 | 3,6 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |
|  |  |  | 100 м коробок блоков | 0,1 | Установка и крепление наличников |
|  |  |  | м2 | 7,84 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |
|  |  |  | п.м | 32,4 | Отделка углов откосов дверных уголком |
|  |  |  | м2 | 7,6 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементным раствором: прямолинейных |
|  |  |  | м2 | 7,6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой гипсовой смесью (Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: дверных откосов плоских |
|  |  |  | м2 | 7,6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов |
|  |  |  | м2 | 7,6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов, подготовленных под окраску за 2 раза |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора |  | т | 3,856 | Погрузка строительного мусора вручную |
|  |  |  | т | 3,856 | Вывоз строительного мусора на 10 км |

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт здания ЗРУ-6 кВ подстанции Заводская.

| Председатель комиссии: | Начальник ПТС ПО МЭС | ______________ | В.Г. Лёвин |
| --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | Главный инженер Фроловского РЭС | ______________ | А.В. Тульчак |
|  | Старший мастер РСУ ПО МЭС | ______________ | В.Я. Мелихов |