## Вопрос-ответ
Приложение 3
к Распоряжению от ……………….. №………
|  | Номер ПП | Вопрос/замечание, выяленное при проверка калькуляций. | Пояснения.
ВЛ
2022 | ВЛ | 1. | Исчисление объемов по замене изоляторов по расценкам, с единицей измерения 1-3 изолятора | Рассмотрим пример составления калькуляции на примере расценок ВУЕР_ВЛ-ВЛ8ИР4ОЭП6оц «Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 500 кВ без опускания подвески на землю» и ВУЕР_ВЛ-ВЛ8ИР4ОЭП7оц – «Замена каждого последующего изолятора в той же поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 500 кВ без опускания подвески на землю»: Имеется подвеска изоляторов, состоящая 26 шт., при осмотре выявлена необходимость замены 1, 2, 8 и 15 изоляторов данной подвески. Особенностями исчисления физических объемов для расценок ВУЕР_ВЛ-ВЛ8ИР4ОЭП6оц и ВУЕР_ВЛ-ВЛ8ИР4ОЭП7оц является то, что трудозатраты по замене одного повреждённого изолятора, двух или трех сопоставимы. Вывод: Таким образом, при составлении калькуляции физический объем для данных расценок будет равен 1, а в материалах будет списано 4 изолятора.
2022 | ВЛ | 2. | Выполнение работ с линейной арматурой при замене провода. | Рассмотрим на примере ВУЕР_ВЛ-ВЛ6ПР4УОО «Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 220кВ с применением АГП и тягового механизма». В соответствии с технической частью, расценкой предусмотрен следующий состав работ: «Установка телевышки, подъем в корзине телевышки электромонтеров, блока с бесконечным канатом. Установка блока с бесконечным канатом на траверсе. Подъем монтажного блока с тяговым тросом и крепление его на траверсе. Крепление тягового троса к проводу, подтягивание его, расцепление зажима с подвеской и опускание провода на землю. Установка с обеих сторон поврежденного участка провода монтажных клиньев и стягивание их полиспастом. Вырезка поврежденного участка провода, раскатка и отмеривание нового провода. Соединение нового провода со старым. Снятие полиспаста, клиновых зажимов. Подъем провода, крепление зажима к подвеске. Снятие такелажной оснастки и опускание ее на землю. Опускание корзины телевышки с электромонтерами. Перевод телевышки в транспортное положение.» Предположим, что при замене провода возникла необходимость установки дополнительного ремонтного зажима на провод. Вывод: В данном случае применение расценки ВУЕР_ВЛ-ВЛ6ПУ2РОО «Установка ремонтного зажима на провод ВЛ напряжением 220кВ с применением АГП» является не корректной, так как состав работ данной расценки (установка телевышки. Подъем в корзине телевышки электромонтеров, опрессовочного агрегата, инструмента. Установка ремонтного зажима и его опрессовка. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение) содержит операции (выделены курсивом), которые учтены в расценке по замене провода. Для исключения дублирования трудозатрат необходимо использовать ВЕПР_ВЛ-ВЛ6ИР4ЗОО130.12 «Замена поддерживающего зажима на проводе ВЛ 220 кВ с применением АГП. Снятие старого зажима и установка нового».
2022 | ВЛ | 3. | Покраска опор при восстановлении обрешетки | Расценка ВЛ0МР1ШМО2 "Восст.обреш.метал.опоры подъем по ст." содержит следующий состав работ: "Подготовка электрогазосварочной аппаратуры к работе. Подъем на опору электромонтеров. Установка такелажной оснастки. Определение состояния деталей опоры и размеров поврежденных участков. Заготовка профильного металла нужного размера. Удаление остатков обрешетки и замена их заготовленными деталями. Раскерновка болтов (сварка). Осмотр швов, очистка деталей от окалины, коррозии, грязи, их покраска. Снятие такелажной оснастки. Спуск электромонтеров с опоры." И включает в себя работы по покраске установленных деталй (не швов!) на один раз. Применение дополнительной расценки ВЛ6МП8КМО "Окраска мет.опоры 220кВ краскораспылит." предусматривает окраску на 2 раза и применяется при соответвующем указании на это в ТЗ или дефектной ведомости.
2022 | ПС | 4. | Исчисление объемов по испытанию вводов У-220 | Каждым последующим вводом считается каждый последующий той же единицы оборудования. Т.е. для выключателя У-220 при испытании всех вводов – 1 первый ввод, 5 каждый последующий.
2022 | ВЛ | 5. | Коэффициенты 1,03 для учета боя и отбраковки изоляторов и для арматуры – 1,02. | Коэффициенты 1,03 для учета боя и отбраковки изоляторов и для арматуры – 1,02 применяются при замене непосредственно изоляторов и линейной арматуры в подвесках, гирляндах проводов и ГЗТ, а также при замене проводов и ГЗТ, если при этом меняются изоляторы или гирлянды изоляторов и арматура. При этом данные коэффициенты не применяются при установке птицезащитных устройств (ПЗУ не является составной часть изолирующих подвесок, не является линейной арматурой) .
2022 | ПС | 6. | Применение расценки на регенерацию масла на основании включения в ТЗ пункта о добавке антиокислителной присадки. | Применение расценки на регенерацию масла на основании включения в ТЗ пункта о добавке антиокислителной присадки является не правомерным. Данная присадка учитывается дополнительным материалом при применении расценки по заливке или доливке масла.
2022 | Общ. | 7. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ВЫВОЗ МУСОРА. УТИЛИЗАЦИЯ | На основании «Положения о Заказчике при строительстве объектов…» на него возложена обязанность предоставить подрядчику места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки и т.д. В процессе строительства или ремонта на стр-й площадке образуются: - технологические отходы (мусор); - мусор, образующийся от разборки зданий и конструкций; - бытовые отходы (бытовой мусор). Затраты по вывозу технологических отходов со стр-й площадки в сметах не учитываются, т.к. входят в НР. К технологическому мусору относятся: остатки раствора, бетона, кирпичного боя и т.д. Затраты по утилизации технологических отходов НР не предусмотрены и должны оплачиваться Заказчиком отдельно. Мусор, образовавшийся от разборки зданий или конструкций (разборка которых необходима до выполнения работи относится к 1 главе ССР), вывозится за пределы стр-й площадки. Затраты по его погрузке, разгрузке, вывозу и утилизации полностью оплачивает Заказчик. (письмо Минрегиона от 06.11.2008 № 28510-СМ/08, от 15.01.2010 № 783-ИП/08). Затраты по уборке и вывозу бытовых отходов, на основании положения главы «Расходы на организацию работ на стр-х площадках» оплачивает подрядчик за счет НР. Затраты по утилизации оплачиваются Заказчиком дополнительно. В сборнике № 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» есть расценка на очистку помещений от строительного мусора. Как ее понимать? Прежде всего необходимо уточнить, что правильнее было бы назвать расценку не очистка от строительного мусора, а от бытового, т. к. нормами и расценками на выполнение ремонтно-строительных работ по разборке, пробивке отверстий, смене конструкций уже учитывается уборка материалов, отходов и мусора, полученных при этих работах и удаление их из здания на расстояние до 50 м. Поэтому данную расценку необходимо применять только при первоначальной очистке помещений от бытового мусора.
2022 | Общ. | 8. | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЛЕСОВ. | Согласно ГЭСН п. 2.15. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание. Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а затраты на их установку определяются по норме 2 табл.07-001, как наружных лесов для отделочных работ. Нормы и расценки на установку и разборку лесов представлены в сборниках № 8 «Конструкции из кирпича и блоков «и 13 «ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ», а также 69 «Прочие работы и затраты» Для правильного понимания и решения данного вопроса нужно прежде всего ознакомиться с теми положениями, которые приведены в сборниках 8 и 13. Нормами ГЭСН № 8 предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки стен высотой до 4 м. При кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам табл. 07-001, 07-002. Нормы табл. 07-001, 07-002 учитывают устройство, разборку и амортизацию инвентарных лесов, и предусматривают высоту наружных лесов: трубчатых для кладки и облицовки - до 40 м, трубчатых для прочих отделочных работ - 60 м, подвесных - до 18 м. 1.20. Нормы 4, 5, табл. 07-001, а также норма 2 табл. 07-002 применяются также и при увеличении высоты помещения на неполные 4 м. Затраты на подвозку деталей наружных и внутренних лесов с центрального склада на объект (на приобъектный склад), а также на их отвозку с приобъектного склада на центральный склад строительной организации, либо на приобъектный склад другого объекта, нормами таблиц Сборника ГЭСН 08-07-001 и 08-07-002 не учтены. Указанные затраты надлежит учитывать непосредственно при составлении локальных смет по данным проекта организации строительства» (ПОС). ИНФОРМАЦИЯ: установка и разборка лесов по сб. № 6. В Технической части сборника записано, что нормы учитывают установку и разборку лесов. Не совсем корректная фраза может натолкнуть на мысль, что речь идет об инвентарных лесах, затраты на установку и разборку которых определяются по сб. № 8. Но если это было бы так, то тогда в составе материалов к нормам Сборника № 6 должны были бы быть учтены «Детали стальные лесов», «Детали деревянные лесов» и «Щиты настилов». Но таких материалов в нормах сб. № 6 НЕТ. Про какие леса идет речь в Технической части сб. № 6? Ответ на данный вопрос можно найти в СНБ-1984г, в частности в ЕНиР, Сборник Е4 «Монтаж сборных и устройство монолитных ж.б. конструкций», Выпуск 1 «Здания и промышленные сооружения». В сборнике Е4 есть отдельный параграф Е4-1-33 «Устройство лесов, поддерживающих опалубку». Таким образом, можно констатировать, что фраза из Техн. Части сб. № 6 о том, что нормы учитывают «установку и разборку лесов», относится к лесам из лесоматериалов, предназначенных для поддержания опалубки перекрытий, балок, ригелей и др. конструкций.
2022 | Общ. | 8.1. | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЛЕСОВ. Как рассчитать площадь лесов. | Для расчета площади необходимо знать несколько параметров. Первый параметр — это высота стены (высота фасада), вдоль которой будут установлены леса (на картинке обозначено буквой Н). Обратите внимание, что по технике безопасности не допускается проводить работы на лесах без ограждений, к примеру, если высота вашего здания равна 9 метров, то для того, чтобы их достичь необходимо устанавливать оборудование на высоту 10 метров. Это не обязательное условие, вы можете сэкономить и взять комплект высотой 8 метров, но помните, что при этом увеличивается риск для вашей жизни или жизни ваших рабочих. Второй параметр — это длина стены (длина фасада). На картинке обозначена буквой L. Теперь рассмотрим пример Рассчитаем площадь комплекта рамных лесов на высоту H=11 метров и L=23 метра. Рамные леса устанавливаются с шагом по высоте 2 метра, соответственно высоту ставим 12 метров, для того чтобы соблюсти технику безопасности. В длину рамы устанавливаются через каждые 3 метра, поэтому для того чтобы закрыть всю стену необходимо 24 метра лесов. Площадь комплекта вычисляется перемножением высоты на длину, то есть 12 х 24 = 288 м2. От параметров высоты, длины и количества ярусов с настилами зависит цена на строительные леса. Данная методика подходит для любого типа строительных лесов. Обратите внимание, что расстояние между ярусами и стойками могут отличаться для разных видов лесов, если рамные леса устанавливаются через каждые 3 метра, то штыревые через 2,5 метра.
2022 | Общ. | 8.2. | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ЛЕСОВ. Пример расчета. | При производстве работ по наружной окраске дымовой трубы высотой 120 м средний диаметр 6,6м применены расценки: 1. ТЕР 08-07-001-2 – установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов высотой до 16 м 100 м2. 2. ТЕР 08-07-001-4 – на каждые последующие 4м высоты наружных трубчатых инвентарных лесов добавлять к расценке 08-07-001-2 100 м2. Площадь окраски дымовой трубы составляет 2490 м2 Площадь устройства наружных трубчатых лесов на 16 м – 332 м2. Вопрос: как посчитать площадь наружных трубчатых лесов выше 16 м и как расценить их устройство? С учетом Общих положений к ГЭСН-2001г. «2.8.15. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания…» в сметной документации используются нормы ГЭСН: 1. 08-07-001-02 «Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ»; 2. 08-07-001-04 «На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к нормам 08-07-001-01, 08-07-001-02». Извлечение из ГЭСН табл. 08-07-001 «Установка и разборка наружных инвентарных лесов». Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов. Таким образом, норма ГЭСН 08-07-01-04 не учитывает стоимость конструкций лесов. Исходя из вышеизложенного, заданных условий, рассмотрим пример более подробно: 1. Общая площадь окраски дымовой трубы составит: 3,14×6,6 м×120 м = 2486,9 м2 (S=(pd)h); 2. По расценке ФЕР 08-07-001-02 учитывается установка и разборка лесов на всю площадь (2487 м2); 3. Расценкой ФЕР 08-07-001-04 определяется добавка на каждые 4 м высоты – на площадь свыше 16 м. Количество добавок при высоте 120 м составит: 26(120-16=104/4=26 раз). 4. Расценкой ФЕР 08-07-001-04 добавляется площадь на высоту 104 м за минусом учтенных 16 м (120-16). Объем работ составит – 2155,3 м2 (3,14×6,6 м×4 м×26).
2022 | ВЛ | 9 | работы по комплексному обследованию заземляющего устройства подстанции | Состав работ по техническому заданию: Пояснения: Согласно ТЗ есть измерение и есть расчет: Измерение по расценке ВУЕР ИОЗУ220000ПНМР, а расчет по ОРГРЭС Том 5, общая часть, приложение 2, п.15 «Составление таблиц и проведение расчетов по ним (Расчеты для КЗ на землю в первичных цепях (на шинах подстанции и ближнее КЗ) в соответствии с исполнительной схемой ЗУ)». Применять в данном случае ФЕРп01-11-014-01 некорректно. В крайнем случае ЭСС могут взять расценки из отдела ФЕРп01-11-010-…. «Измерение сопротивления растеканию тока». Тем более, что все расчеты и отчеты они считают по Прейскуранту ОРГРЭС.
2022 | ВЛ | 10.1 | Труднопроходимая местность, коэффициенты условий | Вопрос: 1. В сборниках ВУЕР имеются различные расценки для однотипных работ, различающиеся типом местности, например, в сборнике ВУЕР-ВЛ-2020: ­ ВЛ3ЭЭ4ООО - Осмотр ВЛ напряжением 35кВ в дневное время (пеший), (доставка бригады по проходимой или горной местности); ­ ВЛ3ЭЭ4ОО1- Осмотр ВЛ напряжением 35кВ в дневное время при неблагоприятных условиях (пеший), (доставка бригады по проходимой или горной местности); ­ ВЛ3ЭЭ4ОО1т - Осмотр ВЛ напряжением 35кВ в дневное время при неблагоприятных условиях (пеший), (доставка бригады по труднопроходимой местности). Аналогичный набор расценок имеется и для других работ. Однако в тех. части сборника отсутствует определение неблагоприятных условий, проходимой, труднопроходимой, горной местности. Прошу уточнить, где в ВУЕР они приведены или в каких документах смотреть? Ответ: Неблагоприятные условия – это снег, дождь, сильный ветер, сильный мороз, метель и т.д. или как научно дается определение: Неблагоприятные климатические условия (НКУ) — это совокупность погодно-климатических явлений, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения создают проблемы для жизнедеятельности и хозяйственной деятельности человека. Проходимая местность - почти не ограничивает скорость, направление движения. Горная местность - местность с пересеченным рельефом и относительными превышениями 500 м и более в радиусе 25 км, а также местность с превышением над уровнем моря 2000 м и более
2022 | ВЛ | 10.2 | Труднопроходимая местность, коэффициенты условий | Вопрос: Дайте пожалуйста пояснение к расценкам сборника ВЛ, где «доставка бригады по трудно-проходимой местности», что считается трудно-проходимой местностью? Ответ: Данные расценки используется в случае если невозможно использовать обычные машины, т.е. бездорожье. В остальном как обычные машины - стоимость их эксплуатации рассчитана для варианта расхода топлива: работа на объекте (на 1 час работы) с ежедневным пробегом от места базирования до объекта и обратно, с расходом топлива на 100 км. Перебазирование машин, доставка бригады, применение и расчет Кд в соответствии с технической частью ВУЕР_ВЛ п.1.9. стр. 10-11. Труднопроходимая местность – недоступна для обычных машин, низкая скорость перехода и применение специальных машин(различные типы вездеходов). Отличается наличием большого количества труднопроходимых естественных препятствий – оврагов, промоин, канав, насыпей, рек, каналов, земли перемешанной до состояния липкой грязи, россыпи камней, глубокого снега и т.п.
2022 | ВЛ | 10.3 | Труднопроходимая местность, коэффициенты условий | Вопрос: Что подразумевается под уточнением: (доставка бригады по труднопроходимой местности) – переезд от опоры к опоре или доставка до ВЛ? Можно ли к этой расценке применять Кд-коэфф. доставки или фактические затраты на проезд? Ответ: Данный вид машин используется в случае если невозможно использовать обычные машины, т.е. бездорожье, но не болото. В остальном как обычные машины - стоимость их эксплуатации рассчитана для варианта расхода топлива: работа на объекте (на 1 час работы) с ежедневным пробегом от места базирования до объекта и обратно, с расходом топлива на 100 км. Перебазирование машин, доставка бригады, применение и расчет Кд в соответствии с технической частью ВУЕР_ВЛ п.1.9. стр. 10-11.
2022 | ВЛ | 10.4 | Труднопроходимая местность, коэффициенты условий | Вопрос: Можно ли к расценке применять Ку=1,4 ОЧ п.1 заболоченная проходимая местность (он указан напротив данной расценки в нормативной таблице), если сама по себе расценка предполагает труднопроходимую местность и заложен БХк снегоболотоход? Ответ: Данный вид машин используется в случае если невозможно использовать обычные машины, т.е. бездорожье, но не болото. Коэффициенты условий в ВУЕР редакции 2016 года привязаны непосредственно к расценкам. Если этот коэффициент присутствует в данной расценке, то его можно применять. (Конкретно для данной расценки ВЛ0МР1ШМОт можно применять Ку=1,4 заболоченная проходимая местность.).
2022 | ВЛ | 10.5 | Труднопроходимая местность, коэффициенты условий | Вопрос: в техчасти сборника определены коэффициенты условий при отклонении производства работ от нормальных. Возможно ли вместо использования расценок при неблагоприятных условиях и труднопроходимой местности только использование расценки для нормальных условий с применением соответствующих коэффициентов условий первой группы (в зависимости от рельефа местности)? Ответ: Нет. Коэффициенты условий — это условно постоянная величина (к примеру снег может идти, но снежного покрова толщиной 0,5 м нет., дождь может идти, но распутицы нет и т.д.)
2022 | ВЛ | 11.1. | Коэффициенты условий | Вопрос: В сборниках ВУЕР имеются различные расценки для проведения однотипных работ летом и зимой, например в сборнике ВУЕР- КЛ-35-220-2020: КВТО3ОТЛ1- Обходы и осмотр летом трассы КЛ напряжением 35 кВ, проложенной на открытой территории; КВТО3ОТЗ1 - Обходы и осмотр зимой трассы КЛ напряжением 35 кВ, проложенной на открытой территории. При этом в тех. части сборника определены коэффициенты зимних условии и описано их применение. Коэффициенты зимних условий для разных месяцев и разных температурных зон имею различные значения. Возможно ли использование расценок только для летнего времени с применением коэффициентов зимних условий? Ответ: Формулировка расценок как раз и подразумевает, что КВТО3ОТЛ1 применяется только летом (т.е. в период, когда нет зимних условий см. п.1.8. ТЧ. ВУЕР ВЛ), а КВТО3ОТЗ1 – только зимой (зимние месяцы см. п.1.8. ТЧ. ВУЕР ВЛ) и соответственно никаких коэффициентов зимних условий применять нет необходимости.
2022 | ВЛ | 11.2. | Коэффициенты условий | Вопрос: Согласно п.56 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной приказом от 4 августа 2020 года N 421/пр Министерства строительства и ЖКХ РФ, при наличии нескольких факторов, отличающих производство работ от нормальных условий, при проведении сметных расчетов, коэффициенты условий перемножаются между собой. В техчасти Сборника ВУЕР-ВЛ-2020 указывается на допустимость применения нескольких коэффициентов из одной группы только в исключительных случаях. Ориентируемся на МДС или тех.часть ВУЕР? Ответ: Однозначно только ВУЕР. Нельзя использовать положения, предназначенные для совершенно разных сметно-нормативных баз. Положения регламентируют применение конкретной сметно-нормативной базы. МДС для ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ТСН.
2022 | Общ. | 12 | К авр | Данный коэффициент применяется при выполнении аварийно-восстановительных работ и учитывает срочно и ненормированный рабочий день. Применяется только на ФОТ (ОЗП и ЗПМ при расчетах в ФЕР)
=1 для расценки ВУЕР_ВЛ-ВЛ8ИР4ОЭП7оц
= 1 для расценки ВУЕР_ВЛ-ВЛ8ИР4ОЭП6оц

## Алгоритм проверки кальк
Алгоритм проверки калькуляций
|  | Есть дефектная ведомость, акт дефектации, техническое задание (далее - техническая документация) ? | нет | Отправить на доработку
да
|  | в технической документации указаны условия выполнения работ, спец.техника, материалы ? | нет
да
| состав работ к каждой расценке описан в технической части сборников. Судить у составе работ только по наименованию расценки некорректно (исключения - Расценки по сб.ВЕПР) | указанные в смете, калькуляции расценки по составу работ соответствуют технической документации? | нет
да
| коэффициенты условий (Ку) указаны в технической части сборников. Разные Ку могут применяться не ко всем расценкам сборника. Соответствие Ку и расценок указано в нормативной части. | указанные в смете, калькуляции коэффициенты условий, спец.техника, материалы соответствуют технической документации? | нет
да
| формула расчета коэффициента доставки (Кд) указана в технической части сборников ВУЕР, ВЕПР. В калькуляции, смете (только при использовании сб.ВУЕР, ВЕПР) могут одновременно применяться Кд и затраты на перебазирование персонала ТОиР отдельной позицией в разделе "Перебазировка" | Применение Кд к в разделе "Расчет стоимости производства работ", а затраты по доставке бригады в разделе "Перебазировка"? | нет
да
|  | Расстояние перебазирования спец.техники соответствует карте? | нет
да
|  | Объем используемых материалов соответствует объемам работ в расценках? | нет
да
| нормы расхода топлива указаны в технической части к сборникам ВУЕР, ВЕПР, а также утверждаются приказом | Расход топлива спец.техники соответсвует норме? | нет
да
|  | проверка завершена | нет

## Алгоритм факт кальк
Алгоритм составления калькуляции под фактические затраты
При наличии данных по фактическим затратам после выполнения работ необходимо подтвердить нормами следующие затраты
|  | Командировочные расходы |  | Затраты на ГСМ | Стоимость и количество материалов
| Данные в калькуляции- трудозататы/8час |  | Данные в калькуляции - нормативные маш*час + расстояния перебазировки |  | Данные в калькуляции- физ.объемы в расценках, состав материалов в расценках
Составляем калькуляцию в соответствии с дефектной ведомостью, используя расценки из сборников
Проверяем соответсвие полученных данных в калькуляции с фактическими значениями
| возникающие проблемы |  | анализ |  |  | способы устранения
| в калькуляции недостаточно трудозатрат |  | - не все работы учтены, |  |  | добавляем расценки, меняем расценки, добавляем коэффициенты условий
- технология выполнения работ в расценке не соответсвует фактической
- проверяем условия выполнения работ
| в калькуляции недостаточно маш*час |  | - учтена ли вся задействованная техника, предусмотренная расценками |  |  | добавляем расценки, меняем расценки, добавляем неучтенную технику
- проверяем дополнительную перебазировку техники (трал, вездеход…), неучтенную расценками