ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры

по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Калмэнерго", "Ростовэнерго"

договора на поставку средств защиты для работы в электроустановках

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Наименование продукции | Полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Боты диэлектрические | Резиновый верх, резиновая рифленая подошва. Наличие отворотов. Высота не менее 160 мм. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Сертификация: ТР ТС 019/2011. | пар | 13,000 |
| 2 | Заземление ЗПЛ-1-5/0-16 СИП | Заземление переносное для ВЛ СИП до 1 кВ, сечение заземляющего провода, 16 мм². Длина заземляющего провода не менее 10 м, длина межфазных перемычек не менее 300 мм. Закорачивающая часть имеет 6 ответных частей (5 фазных зажимов под ответвительные зажимы на ВЛ СИП, 1 для соединения с заземляющей частью). Заземляющая струбцина изготовлена из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853. | шт | 8,000 |
| 3 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-16 | Заземление переносное линейное до 1 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – прищепки. 5 несъемных штанг. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 38,000 |
| 4 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-25 | Заземление переносное линейное до 1 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – прищепки. 5 несъемных штанг. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 3,000 |
| 5 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-25 | Заземление переносное линейное до 10 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – прищепки. Три несъемных штанги. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 47,000 |
| 6 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-25 | Заземление переносное линейное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 6,000 |
| 7 | Заземление ЗПЛ-35-1/1-25 | Заземление переносное линейное до 35 кВ. Однофазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 8 | Заземление ЗПЛ-35-1/1-35 | Заземление переносное линейное до 35 кВ. Однофазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 9 | Заземление ЗПП-110-3/1-25 | Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 10 | Заземление ЗПП-110-3/1-35 | Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 11 | Заземление ЗПП-110-3/1-50 | Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 12 | Заземление ЗПП-110-3/1-70 | Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 13 | Заземление ЗПП-110-3/1-95 | Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 14 | Заземление ЗПП-15-3/1-25 | Заземление переносное подстанционное до 15 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 6,000 |
| 15 | Заземление ЗПП-15-3/1-35 | Заземление переносное подстанционное до 15 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 16 | Заземление ЗПП-15-3/1-50 | Заземление переносное подстанционное до 15 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 17 | Заземление ЗПП-15-3/1-70 | Заземление переносное подстанционное до 15 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 18 | Заземление ЗПП-15-3/1-95 | Заземление переносное подстанционное до 15 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 19 | Заземление ЗПП-35-3/1-25 | Заземление переносное подстанционное до 35 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 20 | Заземление переносное линейное КШЗ-10-25 (без указателя напряжения) | Заземление переносное линейное на 10 кВ для установки с земли. Состоит из трёх штанг. Комплект уложен в отдельный чехол, имеющий чёткую, контрастную, несмываемую, нестираемую надпись: «КШЗ-10». Общая длина комплекта в транспортном положении не более 1,7м. Штанги для наложения фазных зажимов – телескопические с фиксацией, либо с резьбовым соединением. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Длина заземляющего провода – 8м. на каждую фазу. Соответствие Стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям» | компл | 4,000 |
| 21 | Клещи токоизмерительные 10 кВ | Состоят из корпуса с удлиненными изолированными рукоятками, разъемного магнитопровода, печатной платы с электронной схемой обработки сигнала, микропроцессора, цифрового светодиодного индикатора, автономного источника питания. Основные технические характеристики: Характеристики: - Диапазон измеряемых токов: 0-100 / 0-1000 А - Диаметр отверстия под токовую шину: 54 мм - Основная приведенная погрешность - не более 1% - Диапазон рабочих температур: -20...+40°С - Ток потребления 90 мА - Источник питания - 4 элемента "АА" - Напряжение в измеряемой цепи - не более 10кВ - Наличие подсветки. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 22 | Клещи электроизмерительные CMP-400 | Особенности клещей электроизмерительных : измерение переменного тока до 400 А ; измерение напряжения постоянного/переменного тока до 600 В; измерение сопротивления до 40 МОм с разрешением от 0,1 Ом; измерение температуры; измерение частоты до 10 кГц; тестирование диодов; контроль целостности электрических соединений; бесконтактная индикация напряжения переменного тока. | шт | 48,000 |
| 23 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (мультиметр) | Клещи электроизмерительные до 1 кВ (мультиметр). Встроенный трансформатор тока с разъемным магнитопроводом. Встроенный цифровой электроизмерительный прибор. Проверка величины переменного тока, напряжения. Ограничительные кольца (ограничительные упоры на рукоятках) жёстко закреплены. Упаковка – чехол с контрастной надписью. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 27,000 |
| 24 | Ковер диэлектрический 750х750 мм | Антискользящая рифлёная поверхность. Цвет - чёрный. Маслобензостойкость. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | шт | 46,000 |
| 25 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | Дополнительный комплект к заземлению переносному линейному на 10 кВ для установки с земли. Состоит из двух штанг и указателя напряжения до 1000В. Комплект уложен в чехол, имеющий чёткую, контрастную, несмываемую, нестираемую надпись: «КШЗ-04». Общая длина комплекта в транспортном положении не более 1,7м. Штанги для наложения фазных зажимов – телескопические с фиксацией. Указатель напряжения с встроенным устройством самопроверки, осуществляющий проверку отсутствия напряжения контактным и бесконтактным способом. Указатель напряжения – двухполюсный. Второй полюс заземляется присоединением струбцины к заземлителю. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Длина заземляющего провода – 8м. на каждую фазу. Соответствие Стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям». Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | компл | 4,000 |
| 26 | Перчатки диэлектрические | Бесшовные, пятипалые, изготовлены из диэлектрической резины. Длина не менее 350мм. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | пар | 345,000 |
| 27 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный на напряжение 6-10 кВ | Автоматическое включение в работу при установке в крепление. Возможность самотестирования. Крепеж к каске, не нарушая её целостности, исключая пропилы и высверливание отверстий. Не должен создавать помех навесным защитным средствам. Масса не более 100г. Возможность замены крепежного элемента и элементов питания. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 148,000 |
| 28 | Указатель высокого напряжения 35 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая проверка работоспособности. Указатель контактно-бесконтактного типа. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. В комплект входит штанга на напряжение 35кВ. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 29 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая проверка работоспособности. Указатель контактно-бесконтактного типа. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. В комплект входит штанга на напряжение 110кВ. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 26,000 |
| 30 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ со встроенной памятью | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая самопроверка работоспособности. Постоянно включенный дежурный режим, автоматическая активация при касании токоведущей части, находящейся под напряжением. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. Индикация отсутствия напряжения в режиме «тест». Встроенное запоминающее устройство, фиксирующее время совершения действий с указателем (включение режима «тест», нахождение под высоким напряжением, разряд батареи, вскрытие устройства, неисправности и т.д.). Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 31 | Указатель высокого напряжения 35-220 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая проверка работоспособности. Указатель контактно-бесконтактного типа. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. В комплект входит штанга на напряжение 220кВ. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 7,000 |
| 32 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения. Указатель контактного типа. В транспортном положении рабочая часть с электронной схемой помещается внутри изолирующей части, чем достигается защита от повреждений при перевозке. Однополюсное исполнение. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 83,000 |
| 33 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ с проверкой чередования фаз | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения. Возможность проверки совпадения фаз. Однополюсное исполнение. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 34 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ с проверкой чередования фаз и определением разности фазируемых напряжений | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная цифровая индикация наличия напряжения. Возможность проверки совпадения фаз и определения разности фазируемых напряжений. Двухполюсное исполнение. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 6,000 |
| 35 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая проверка работоспособности. Указатель контактно-бесконтактного типа. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. В комплект входит штанга на напряжение 35кВ. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 19,000 |
| 36 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ со встроенной памятью | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая самопроверка работоспособности. Постоянно включенный дежурный режим, автоматическая активация при касании токоведущей части, находящейся под напряжением. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. Индикация отсутствия напряжения в режиме «тест». Встроенное запоминающее устройство, фиксирующее время совершения действий с указателем (включение режима «тест», нахождение под высоким напряжением, разряд батареи, вскрытие устройства, неисправности и т.д.). Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 10,000 |
| 37 | Указатель напряжения 6-10 кВ со штангой телескопической для установки с земли | Указатель напряжения с встроенным устройством самопроверки, осуществляющий проверку отсутствия напряжения контактным и бесконтактным способом с телескопической штангой для работы с земли. Рабочая часть не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 4,000 |
| 38 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для ВЛ | Светодиодная индикация наличия напряжения. Определение фазы переменного тока и полярности постоянного тока. Защищенный от пыли и влаги корпус. Отсутствие источника питания. Жестко закрепленный электрод – наконечник, либо крючок (крючки-удлинители предпочтительнее для удобства проверки отсутствия напряжения на ВЛ). Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 47,000 |
| 39 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | Акустическая и светодиодная индикация наличия напряжения, дискретизация показания напряжения (12, 25, 50, 110, 220, 380, 660 В), определение фазы переменного тока, полярности постоянного тока, прозвон цепи, определение последовательности чередования фаз 3-х фазной сети, подсветка рабочего места. Отсутствие источника питания. Длина соединительного провода не менее 1м. Жестко закрепленный электрод – наконечник, длинна неизолированной части которого не должна превышать 7 мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 100,000 |
| 40 | Устройство для проверки указателей напряжения | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Возможность проверки как высоковольтных, так и низковольтный указателей напряжения. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 23,000 |
| 41 | Устройство наброса на провода ВЛ 0,4-10 кВ | Заземляющий штырь выполнен раздельно с барабаном для намотки медного провода и капронового фала. Подвижный электрический контакт барабана с заземляющим проводом выполнен через подпружиненный зажим. Сечение заземляющего провода - 25 мм2. Длина заземляющего провода не менее 15м. Длина капронового фала – 20м. Размещено в металлическом ящике в состоянии, готовом к применению. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 42 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 10 кВ | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Рабочая часть выполнена в виде универсального адаптера для крепления фазных зажимов без использования инструмента и мелких соединительных деталей. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 2,000 |
| 43 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 110 кВ | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Рабочая часть выполнена в виде универсального адаптера для крепления фазных зажимов без использования инструмента и мелких соединительных деталей. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 7,000 |
| 44 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 35 кВ | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Рабочая часть выполнена в виде универсального адаптера для крепления фазных зажимов без использования инструмента и мелких соединительных деталей. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 4,000 |
| 45 | Штанга изолирующая оперативная до 10 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и устройством для крепления сменного инструмента. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 21,000 |
| 46 | Штанга изолирующая оперативная до 110 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и устройством для крепления сменного инструмента. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 7,000 |
| 47 | Штанга изолирующая оперативная до 35 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и устройством для крепления сменного инструмента. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 1,000 |
| 48 | Штанга оперативная универсальная до 10 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и насадку для снятия предохранителей. Раскрывание рабочей части 85мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 2,000 |
| 49 | Штанга оперативная универсальная до 110 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и насадку для снятия предохранителей. Раскрывание рабочей части 85мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 1,000 |
| 50 | Штанга оперативная универсальная до 35 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и насадку для снятия предохранителей. Раскрывание рабочей части 85мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 2,000 |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление ЗПГЗ-220-25-25 | Заземление переносное для грозозащитного троса (длинный спуск). Однофазное исполнение. Длина заземляющего спуска 25м., сечение – 25мм.кв. Фазный зажим – винтовой. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазный зажим и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 3,000 |
| 2 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-70 | Заземление переносное линейное до 1 кВ (большое сечение). Фазные зажимы – винтовые. 5 несъемных штанг. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 3 | Заземление ЗПЛ-10-1/1-95 | Заземление переносное линейное до 10 кВ (большое сечение). Однофазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 4 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-70 | Заземление переносное линейное до 10 кВ (большое сечение). Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 5 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-50 | Заземление переносное линейное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 3,000 |
| 6 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-70 | Заземление переносное линейное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 7,000 |
| 7 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-50 | Заземление переносное линейное до 35 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 8 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-70 | Заземление переносное линейное до 35 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 9 | Заземление ЗПП-35-3/1-95 | Заземление переносное подстанционное до 35 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 10 | Заземление КШЗ-10-35 со штангами для наложения с земли (без указателя напряжения) | Заземление переносное линейное на 10 кВ для установки с земли. Состоит из трёх штанг. Фазные зажимы гравитационного типа. Комплект уложен в отдельный чехол, имеющий чёткую, контрастную, несмываемую, нестираемую надпись: «КШЗ-10». Общая длина комплекта в транспортном положении не более 1,7м. Штанги для наложения фазных зажимов – телескопические с фиксацией. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Длина заземляющего провода – 8м. на каждую фазу. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | компл | 4,000 |
| 11 | Штанга изолирующая оперативная до 220 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и устройством для крепления сменного инструмента. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 3,000 |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Боты диэлектрические | Резиновый верх, резиновая рифленая подошва. Наличие отворотов. Высота не менее 160 мм. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Сертификация: ТР ТС 019/2011. | пар | 70,000 |
| 2 | Заземление ЗПЛ-1-5/0-16 СИП | Заземление переносное для ВЛ СИП до 1 кВ, сечение заземляющего провода, 16 мм². Длина заземляющего провода не менее 10 м, длина межфазных перемычек не менее 300 мм. Закорачивающая часть имеет 6 ответных частей (5 фазных зажимов под ответвительные зажимы на ВЛ СИП, 1 для соединения с заземляющей частью). Заземляющая струбцина изготовлена из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853. | шт | 4,000 |
| 3 | Заземление ЗПП-10/3-25 (К-круглая шина) |  | шт | 40,000 |
| 4 | Заземление ЗПП-35/3-25 (К-круглая шина) |  | шт | 15,000 |
| 5 | Заземление переносное линейное КШЗ-10-25 (без указателя напряжения) | Заземление переносное линейное на 10 кВ для установки с земли. Состоит из трёх штанг. Комплект уложен в отдельный чехол, имеющий чёткую, контрастную, несмываемую, нестираемую надпись: «КШЗ-10». Общая длина комплекта в транспортном положении не более 1,7м. Штанги для наложения фазных зажимов – телескопические с фиксацией, либо с резьбовым соединением. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Длина заземляющего провода – 8м. на каждую фазу. Соответствие Стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям» | компл | 4,000 |
| 6 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | Дополнительный комплект к заземлению переносному линейному на 10 кВ для установки с земли. Состоит из двух штанг и указателя напряжения до 1000В. Комплект уложен в чехол, имеющий чёткую, контрастную, несмываемую, нестираемую надпись: «КШЗ-04». Общая длина комплекта в транспортном положении не более 1,7м. Штанги для наложения фазных зажимов – телескопические с фиксацией. Указатель напряжения с встроенным устройством самопроверки, осуществляющий проверку отсутствия напряжения контактным и бесконтактным способом. Указатель напряжения – двухполюсный. Второй полюс заземляется присоединением струбцины к заземлителю. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Длина заземляющего провода – 8м. на каждую фазу. Соответствие Стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям». Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | компл | 4,000 |
| 7 | Набор ручного изолирующего инструмента до 1 кВ | Плоскогубцы, комбинированные 200мм с изолированными ручками до 1 кВ. Кусачки боковые 160мм с изолированными ручками до 1 кВ. Круглогубцы 160мм с изолированными ручками до 1 кВ. Ключ разводной с изолированной ручкой до 1 кВ. Нож монтёрский с изолированной ручкой до 1 кВ. Нож кабельный изолированный до 1 кВ. Отвертка шлицевая диэлектрическая 5х125н до 1 кВ. Отвертка шлицевая диэлектрическая 4х100 до 1 кВ. Отвертка крестовая диэлектрическая 2х125 до 1 кВ. Отвертка крестовая диэлектрическая 1х100 до 1 кВ. Ключ гаечный рожковый с изолированной ручкой (8, 10, 12, 14). Молоток слесарный 0,2 кг. Изолента 65г. Рулетка 3м. Сумка из капры, либо кожи с гнёздами для укладки инструмента, проушинами для крепления к поясному ремню. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. У плоскогубцев, кусачек, круглогубцев высота упора должна быть не менее 10 мм на обеих рукоятках. | шт | 10,000 |
| 8 | Перчатки диэлектрические | Бесшовные, пятипалые, изготовлены из диэлектрической резины. Длина не менее 350мм. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | пар | 77,000 |
| 9 | Указатель высокого напряжения 35 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая проверка работоспособности. Указатель контактно-бесконтактного типа. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. В комплект входит штанга на напряжение 35кВ. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 4,000 |
| 10 | Указатель напряжения 6-10 кВ со штангой телескопической для установки с земли | Указатель напряжения с встроенным устройством самопроверки, осуществляющий проверку отсутствия напряжения контактным и бесконтактным способом с телескопической штангой для работы с земли. Рабочая часть не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 4,000 |
| 11 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | Акустическая и светодиодная индикация наличия напряжения, дискретизация показания напряжения (12, 25, 50, 110, 220, 380, 660 В), определение фазы переменного тока, полярности постоянного тока, прозвон цепи, определение последовательности чередования фаз 3-х фазной сети, подсветка рабочего места. Отсутствие источника питания. Длина соединительного провода не менее 1м. Жестко закрепленный электрод – наконечник, длинна неизолированной части которого не должна превышать 7 мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 24,000 |
| 12 | Устройство универсальное раскрепляющее для опор ВЛ 0,4-10 кВ | Установка на любые типы опор 0,4-10кВ (деревянные, железобетонные). Растяжки из капронового или стального каната с высоким сопротивлением растяжению. Якоря с оперением для повышения сопротивления тяжению при использовании в мягких грунтах. В комплект входят: устройство для забивки и извлечения якоря, штанга для подъема и закрепления устройства на опоре, канаты и элементы крепления. Поставляется в ящике. Установка одним человеком. | шт | 2,000 |
| 13 | Штанга оперативная универсальная до 10 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и насадку для снятия предохранителей. Раскрывание рабочей части 85мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 5,000 |
| 14 | Штанга оперативная универсальная до 110 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и насадку для снятия предохранителей. Раскрывание рабочей части 85мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 5,000 |
| 15 | Штанга оперативная универсальная до 35 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и насадку для снятия предохранителей. Раскрывание рабочей части 85мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 1,000 |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |
| 1 | Галоши диэлектрические | Резиновый верх, резиновая рифленая подошва. Верхняя часть с утолщением по борту. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Сертификация: ТР ТС 019/2011. | пар | 12,000 |
| 2 | Заземление ЗПГЗ-220-25-25 | Заземление переносное для грозозащитного троса (длинный спуск). Однофазное исполнение. Длина заземляющего спуска 25м., сечение – 25мм.кв. Фазный зажим – винтовой. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазный зажим и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 6,000 |
| 3 | Заземление ЗПЛ-1-5/0-16 СИП | Заземление переносное для ВЛ СИП до 1 кВ, сечение заземляющего провода, 16 мм². Длина заземляющего провода не менее 10 м, длина межфазных перемычек не менее 300 мм. Закорачивающая часть имеет 6 ответных частей (5 фазных зажимов под ответвительные зажимы на ВЛ СИП, 1 для соединения с заземляющей частью). Заземляющая струбцина изготовлена из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853. | шт | 32,000 |
| 4 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-16 | Заземление переносное линейное до 1 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – прищепки. 5 несъемных штанг. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 57,000 |
| 5 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-25 | Заземление переносное линейное до 1 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – прищепки. 5 несъемных штанг. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 11,000 |
| 6 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-50 | Заземление переносное линейное до 1 кВ (большое сечение). Фазные зажимы – винтовые. 5 несъемных штанг. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 7 | Заземление ЗПЛ-10-1/1-35 | Заземление переносное линейное до 10 кВ. Однофазное исполнение. Фазный зажим – прищепка. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 5,000 |
| 8 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-25 СИП | Заземление переносное линейное до 10 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – прищепки с шиповой площадкой. Три несъемных штанги. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома. Штанги выполнены из стеклопластика. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Прижимная часть фазного зажима имеет выемку «под провод» обеспечивающий надежный контакт прокалывающего зажима с жилой провода, исключающий ее повреждение. Соответствие Стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям», утвержденному распоряжением ПАО «Россети» №336р от 11.08.2016, ГОСТ Р 51853. | шт | 2,000 |
| 9 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-35 | Заземление переносное линейное до 10 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – прищепки. Три несъемных штанги. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 3,000 |
| 10 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-50 | Заземление переносное линейное до 10 кВ (большое сечение). Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 4,000 |
| 11 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-70 | Заземление переносное линейное до 10 кВ (большое сечение). Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренние полости штанг закрыты. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 12 | Заземление ЗПЛ-110-1/1-150 | Заземление переносное линейное до 110 кВ. Однофазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 13 | Заземление ЗПЛ-110-1/1-25 | Заземление переносное линейное до 110 кВ. Однофазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 12,000 |
| 14 | Заземление ЗПЛ-110-1/1-35 | Заземление переносное линейное до 110 кВ. Однофазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 6,000 |
| 15 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-25 | Заземление переносное линейное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 4,000 |
| 16 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-35 | Заземление переносное линейное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 17 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-95 | Заземление переносное линейное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 18 | Заземление ЗПЛ-35-1/1-35 | Заземление переносное линейное до 35 кВ. Однофазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 19 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-120 | Заземление переносное линейное до 35 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 20 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-25 | Заземление переносное линейное до 35 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепится к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 11,000 |
| 21 | Заземление ЗПП-1-3/3-16 | Заземление переносное подстанционное до 1 кВ. Трехфазное исполнение. Три несъемных штанги. Фазные зажимы уменьшенных габаритов. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 23,000 |
| 22 | Заземление ЗПП-1-3/3-25 | Заземление переносное подстанционное до 1 кВ. Трехфазное исполнение. Три несъемных штанги. Фазные зажимы уменьшенных габаритов. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Штанги выполнены из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Ограничительные кольца (рукоятки) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 23 | Заземление ЗПП-10/3-25 (К-круглая шина) |  | шт | 6,000 |
| 24 | Заземление ЗПП-110-3/1-120 | Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 25 | Заземление ЗПП-110-3/1-25 | Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 13,000 |
| 26 | Заземление ЗПП-110-3/1-35 | Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 5,000 |
| 27 | Заземление ЗПП-110-3/1-70 | Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Заземление переносное подстанционное до 110 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 1,000 |
| 28 | Заземление ЗПП-110/3-25 (К-круглая шина) |  | шт | 2,000 |
| 29 | Заземление ЗПП-110/3-50 (К-круглая шина) |  | шт | 6,000 |
| 30 | Заземление ЗПП-15-3/1-120 | Заземление переносное подстанционное до 15 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 31 | Заземление ЗПП-15-3/1-150 | Заземление переносное подстанционное до 15 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 3,000 |
| 32 | Заземление ЗПП-15-3/1-25 | Заземление переносное подстанционное до 15 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 10,000 |
| 33 | Заземление ЗПП-15-3/1-35 | Заземление переносное подстанционное до 15 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 3,000 |
| 34 | Заземление ЗПП-35-3/1-25 | Заземление переносное подстанционное до 35 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 3,000 |
| 35 | Заземление ЗПП-35-3/1-35 | Заземление переносное подстанционное до 35 кВ. Трехфазное исполнение. Фазные зажимы – винтовые. Винтовая пара должна быть выполнена из стали с антикоррозийным покрытием. Фазные зажимы и заземляющая струбцина изготовлены из алюминиевого профиля. Фазные винтовые зажимы должны иметь универсальные адаптеры, которые позволяют приводить заземление из транспортного положения в рабочее, надёжно фиксируя зажим на штанге без применения дополнительного инструмента или мелких соединительных элементов. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Одна штанга выполнена из стеклопластика яркого сигнального цвета. Внутренняя полость штанги закрыта. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо (рукоятка) крепятся к штанге способом, исключающим смещение. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 12,000 |
| 36 | Заземление ЗПП-35/3-25 (К-круглая шина) |  | шт | 2,000 |
| 37 | Заземление ЗПП-35/3-50 (К-круглая шина) |  | шт | 6,000 |
| 38 | Заземление ЗППМ-10-25 | Заземление переносное для пожарных машин. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Длина заземляющего провода – не менее 10м., сечение – 25мм.кв. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 18,000 |
| 39 | Заземление КШЗ-10-35 со штангами для наложения с земли (без указателя напряжения) | Заземление переносное линейное на 10 кВ для установки с земли. Состоит из трёх штанг. Фазные зажимы гравитационного типа. Комплект уложен в отдельный чехол, имеющий чёткую, контрастную, несмываемую, нестираемую надпись: «КШЗ-10». Общая длина комплекта в транспортном положении не более 1,7м. Штанги для наложения фазных зажимов – телескопические с фиксацией. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома прозрачными амортизационными втулками. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Опрессовка наконечника должна быть выполнена гексагональной матрицей. Все соединения должны быть защищены от непреднамеренного ослабления. Отдельные элементы крепления (винты и гайки) следует всегда использовать вместе с другими элементами, например, с гроверной шайбой, которые надежно предотвращают проскальзывание или вращение. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, к топливу, маслам, спирто-бензиновой смеси, рабочим растворам и агрессивным средам, виды которых установлены в технических условиях. Длина заземляющего провода – 8м. на каждую фазу. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ Р 51853-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | компл | 1,000 |
| 40 | Клещи изолирующие 1 кВ | Клещи изолирующие. Целиком изготовлены из пластмассы (электроизоляционного пластика), не имеют металлических частей. Ограничительные кольца (ограничительные упоры на рукоятках) жёстко закреплены. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 27,000 |
| 41 | Клещи изолирующие 10 кВ | Клещи изолирующие. Целиком изготовлены из пластмассы (электроизоляционного пластика), не имеют металлических частей. Ограничительные кольца (ограничительные упоры на рукоятках) жёстко закреплены. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 10,000 |
| 42 | Клещи токоизмерительные 10 кВ | Состоят из корпуса с удлиненными изолированными рукоятками, разъемного магнитопровода, печатной платы с электронной схемой обработки сигнала, микропроцессора, цифрового светодиодного индикатора, автономного источника питания. Основные технические характеристики: Характеристики: - Диапазон измеряемых токов: 0-100 / 0-1000 А - Диаметр отверстия под токовую шину: 54 мм - Основная приведенная погрешность - не более 1% - Диапазон рабочих температур: -20...+40°С - Ток потребления 90 мА - Источник питания - 4 элемента "АА" - Напряжение в измеряемой цепи - не более 10кВ - Наличие подсветки. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 2,000 |
| 43 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (мультиметр) | Клещи электроизмерительные до 1 кВ (мультиметр). Встроенный трансформатор тока с разъемным магнитопроводом. Встроенный цифровой электроизмерительный прибор. Проверка величины переменного тока, напряжения. Ограничительные кольца (ограничительные упоры на рукоятках) жёстко закреплены. Упаковка – чехол с контрастной надписью. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 114,000 |
| 44 | Ковер диэлектрический 1000х1000мм | Антискользящая рифлёная поверхность. Цвет - чёрный. Маслобензостойкость. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | шт | 18,000 |
| 45 | Ковер диэлектрический 500х500 мм | Антискользящая рифлёная поверхность. Цвет - чёрный. Маслобензостойкость. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | шт | 3,000 |
| 46 | Ковер диэлектрический 750х750 мм | Антискользящая рифлёная поверхность. Цвет - чёрный. Маслобензостойкость. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | шт | 48,000 |
| 47 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | Дополнительный комплект к заземлению переносному линейному на 10 кВ для установки с земли. Состоит из двух штанг и указателя напряжения до 1000В. Комплект уложен в чехол, имеющий чёткую, контрастную, несмываемую, нестираемую надпись: «КШЗ-04». Общая длина комплекта в транспортном положении не более 1,7м. Штанги для наложения фазных зажимов – телескопические с фиксацией. Указатель напряжения с встроенным устройством самопроверки, осуществляющий проверку отсутствия напряжения контактным и бесконтактным способом. Указатель напряжения – двухполюсный. Второй полюс заземляется присоединением струбцины к заземлителю. Провод покрыт прозрачной оболочкой. Места крепления провода к зажимам защищены от излома. Концы медных проводов запрессованы в лужёные медные наконечники, исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия. Длина заземляющего провода – 8м. на каждую фазу. Соответствие Стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям». Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | компл | 36,000 |
| 48 | Набор ручного изолирующего инструмента до 1 кВ | Плоскогубцы, комбинированные 200мм с изолированными ручками до 1 кВ. Кусачки боковые 160мм с изолированными ручками до 1 кВ. Круглогубцы 160мм с изолированными ручками до 1 кВ. Ключ разводной с изолированной ручкой до 1 кВ. Нож монтёрский с изолированной ручкой до 1 кВ. Нож кабельный изолированный до 1 кВ. Отвертка шлицевая диэлектрическая 5х125н до 1 кВ. Отвертка шлицевая диэлектрическая 4х100 до 1 кВ. Отвертка крестовая диэлектрическая 2х125 до 1 кВ. Отвертка крестовая диэлектрическая 1х100 до 1 кВ. Ключ гаечный рожковый с изолированной ручкой (8, 10, 12, 14). Молоток слесарный 0,2 кг. Изолента 65г. Рулетка 3м. Сумка из капры, либо кожи с гнёздами для укладки инструмента, проушинами для крепления к поясному ремню. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. У плоскогубцев, кусачек, круглогубцев высота упора должна быть не менее 10 мм на обеих рукоятках. | шт | 21,000 |
| 49 | Перчатки диэлектрические | Бесшовные, пятипалые, изготовлены из диэлектрической резины. Длина не менее 350мм. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | пар | 1 669,000 |
| 50 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный на напряжение 6-10 кВ | Автоматическое включение в работу при установке в крепление. Возможность самотестирования. Крепеж к каске, не нарушая её целостности, исключая пропилы и высверливание отверстий. Не должен создавать помех навесным защитным средствам. Масса не более 100г. Возможность замены крепежного элемента и элементов питания. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 220,000 |
| 51 | Указатель высокого напряжения 35 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая проверка работоспособности. Указатель контактно-бесконтактного типа. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. В комплект входит штанга на напряжение 35кВ. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 11,000 |
| 52 | Указатель высокого напряжения 35 кВ с проверкой чередования фаз | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения. Возможность проверки совпадения фаз. Однополюсное исполнение. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 3,000 |
| 53 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая проверка работоспособности. Указатель контактно-бесконтактного типа. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. В комплект входит штанга на напряжение 110кВ. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 68,000 |
| 54 | Указатель высокого напряжения 35-220 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая проверка работоспособности. Указатель контактно-бесконтактного типа. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. В комплект входит штанга на напряжение 220кВ. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 4,000 |
| 55 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения. Указатель контактного типа. В транспортном положении рабочая часть с электронной схемой помещается внутри изолирующей части, чем достигается защита от повреждений при перевозке. Однополюсное исполнение. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 134,000 |
| 56 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ с проверкой чередования фаз и определением разности фазируемых напряжений | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная цифровая индикация наличия напряжения. Возможность проверки совпадения фаз и определения разности фазируемых напряжений. Двухполюсное исполнение. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 6,000 |
| 57 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Индикация разряда батарей. Светодиодная и акустическая индикация наличия напряжения, автоматическая проверка работоспособности. Указатель контактно-бесконтактного типа. Возможность отключения бесконтактного режима для работы в РУ без разбора корпуса указателя. Рабочая часть указателя не должна содержать коммутационных элементов, предназначенных для включения питания или переключения диапазонов измерений. В комплект входит штанга на напряжение 35кВ. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 30,000 |
| 58 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для ВЛ | Светодиодная индикация наличия напряжения. Определение фазы переменного тока и полярности постоянного тока. Защищенный от пыли и влаги корпус. Отсутствие источника питания. Жестко закрепленный электрод – наконечник, либо крючок (крючки-удлинители предпочтительнее для удобства проверки отсутствия напряжения на ВЛ). Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 92,000 |
| 59 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | Акустическая и светодиодная индикация наличия напряжения, дискретизация показания напряжения (12, 25, 50, 110, 220, 380, 660 В), определение фазы переменного тока, полярности постоянного тока, прозвон цепи, определение последовательности чередования фаз 3-х фазной сети, подсветка рабочего места. Отсутствие источника питания. Длина соединительного провода не менее 1м. Жестко закрепленный электрод – наконечник, длинна неизолированной части которого не должна превышать 7 мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 109,000 |
| 60 | Устройство для проверки указателей напряжения | Наличие встроенного элемента питания (элементы «ААА» или «АА») с возможностью замены элементов питания без доступа к электронной схеме и применения пайки. Возможность проверки как высоковольтных, так и низковольтный указателей напряжения. Соответствие ГОСТ и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 90,000 |
| 61 | Устройство наброса на провода ВЛ 0,4-10 кВ | Заземляющий штырь выполнен раздельно с барабаном для намотки медного провода и капронового фала. Подвижный электрический контакт барабана с заземляющим проводом выполнен через подпружиненный зажим. Сечение заземляющего провода - 25 мм2. Длина заземляющего провода не менее 15м. Длина капронового фала – 20м. Размещено в металлическом ящике в состоянии, готовом к применению. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет. | шт | 12,000 |
| 62 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 10 кВ | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Рабочая часть выполнена в виде универсального адаптера для крепления фазных зажимов без использования инструмента и мелких соединительных деталей. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 21,000 |
| 63 | Штанга изолирующая оперативная до 10 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и устройством для крепления сменного инструмента. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 21,000 |
| 64 | Штанга изолирующая оперативная до 110 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и устройством для крепления сменного инструмента. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 6,000 |
| 65 | Штанга оперативная универсальная до 10 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и насадку для снятия предохранителей. Раскрывание рабочей части 85мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 37,000 |
| 66 | Штанга оперативная универсальная до 35 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | Выполнена из стеклопластикового профиля яркого сигнального цвета с закрытыми внутренними полостями. Звенья сборных штанг должны надёжно соединяться механическими элементами (типа винтовых с накидными гайками) без мелких соединительных деталей. Соединение звеньев штанги на трении допустимо только для телескопических штанг. Ограничительное кольцо и заглушки выполнены из морозостойкого и устойчивого к ультрафиолету материала. Ограничительное кольцо крепится к штанге способом, исключающим смещение. Имеет насадку с оперативным наконечником и насадку для снятия предохранителей. Раскрывание рабочей части 85мм. Соответствие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ГОСТ 20493-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016. Для подтверждения соответствия товара указанным регламентирующим документам, поставляемый товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия, копией Свидетельства о регистрации испытательной лаборатории, производившей приёмо-сдаточные испытания, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Гарантийный срок эксплуатации – не менее трех лет. Срок послегарантийного обслуживания – не менее пяти лет. | шт | 12,000 |

- Начальная (максимальная) цена договора: 18 169 595,56 руб. с НДС, в т.ч.:

| филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" | 4 758 734,95 | руб. с НДС, |
| --- | --- | --- |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" | 856 935,84 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" | 1 601 654,60 | руб. с НДС, |
| филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" | 10 952 271,17 | руб. с НДС, |

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юг» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юг»).

  - При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

  - Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

  - Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:

    - Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

  - Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по март 2022 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к заявке на проведение

регламентированных процедур

закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боты диэлектрические | пар | 13,000 | АЭ АУ Центральный склад №3, 414041, Астраханская, Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, дом № 75/69 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Заземление ЗПЛ-1-5/0-16 СИП | шт | 8,000 |  |  |
| 3 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-16 | шт | 38,000 |  |  |
| 4 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-25 | шт | 3,000 |  |  |
| 5 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-25 | шт | 47,000 |  |  |
| 6 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-25 | шт | 6,000 |  |  |
| 7 | Заземление ЗПЛ-35-1/1-25 | шт | 2,000 |  |  |
| 8 | Заземление ЗПЛ-35-1/1-35 | шт | 2,000 |  |  |
| 9 | Заземление ЗПП-110-3/1-25 | шт | 1,000 |  |  |
| 10 | Заземление ЗПП-110-3/1-35 | шт | 1,000 |  |  |
| 11 | Заземление ЗПП-110-3/1-50 | шт | 1,000 |  |  |
| 12 | Заземление ЗПП-110-3/1-70 | шт | 1,000 |  |  |
| 13 | Заземление ЗПП-110-3/1-95 | шт | 1,000 |  |  |
| 14 | Заземление ЗПП-15-3/1-25 | шт | 6,000 |  |  |
| 15 | Заземление ЗПП-15-3/1-35 | шт | 1,000 |  |  |
| 16 | Заземление ЗПП-15-3/1-50 | шт | 1,000 |  |  |
| 17 | Заземление ЗПП-15-3/1-70 | шт | 1,000 |  |  |
| 18 | Заземление ЗПП-15-3/1-95 | шт | 1,000 |  |  |
| 19 | Заземление ЗПП-35-3/1-25 | шт | 2,000 |  |  |
| 20 | Заземление переносное линейное КШЗ-10-25 (без указателя напряжения) | компл | 4,000 |  |  |
| 21 | Клещи токоизмерительные 10 кВ | шт | 1,000 |  |  |
| 22 | Клещи электроизмерительные CMP-400 | шт | 48,000 |  |  |
| 23 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (мультиметр) | шт | 27,000 | АЭ АУ Центральный склад №3, 414041, Астраханская, Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, дом № 75/69 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 24 | Ковер диэлектрический 750х750 мм | шт | 46,000 |  |  |
| 25 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | компл | 4,000 |  |  |
| 26 | Перчатки диэлектрические | пар | 345,000 |  |  |
| 27 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный на напряжение 6-10 кВ | шт | 148,000 |  |  |
| 28 | Указатель высокого напряжения 35 кВ | шт | 2,000 |  |  |
| 29 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ | шт | 26,000 |  |  |
| 30 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ со встроенной памятью | шт | 2,000 |  |  |
| 31 | Указатель высокого напряжения 35-220 кВ | шт | 7,000 |  |  |
| 32 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | шт | 83,000 |  |  |
| 33 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ с проверкой чередования фаз | шт | 2,000 |  |  |
| 34 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ с проверкой чередования фаз и определением разности фазируемых напряжений | шт | 6,000 |  |  |
| 35 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | шт | 19,000 |  |  |
| 36 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ со встроенной памятью | шт | 10,000 |  |  |
| 37 | Указатель напряжения 6-10 кВ со штангой телескопической для установки с земли | шт | 4,000 |  |  |
| 38 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для ВЛ | шт | 47,000 |  |  |
| 39 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | шт | 100,000 |  |  |
| 40 | Устройство для проверки указателей напряжения | шт | 23,000 |  |  |
| 41 | Устройство наброса на провода ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 2,000 |  |  |
| 42 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 10 кВ | шт | 2,000 |  |  |
| 43 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 110 кВ | шт | 7,000 |  |  |
| 44 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 35 кВ | шт | 4,000 |  |  |
| 45 | Штанга изолирующая оперативная до 10 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 21,000 |  |  |
| 46 | Штанга изолирующая оперативная до 110 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 7,000 | АЭ АУ Центральный склад №3, 414041, Астраханская, Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, дом № 75/69 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 47 | Штанга изолирующая оперативная до 35 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 1,000 |  |  |
| 48 | Штанга оперативная универсальная до 10 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 2,000 |  |  |
| 49 | Штанга оперативная универсальная до 110 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 1,000 |  |  |
| 50 | Штанга оперативная универсальная до 35 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 2,000 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление ЗПГЗ-220-25-25 | шт | 3,000 | ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №3, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-70 | шт | 2,000 |  |  |
| 3 | Заземление ЗПЛ-10-1/1-95 | шт | 1,000 |  |  |
| 4 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-70 | шт | 2,000 |  |  |
| 5 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-50 | шт | 3,000 |  |  |
| 6 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-70 | шт | 7,000 |  |  |
| 7 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-50 | шт | 2,000 |  |  |
| 8 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-70 | шт | 2,000 |  |  |
| 9 | Заземление ЗПП-35-3/1-95 | шт | 2,000 |  |  |
| 10 | Заземление КШЗ-10-35 со штангами для наложения с земли (без указателя напряжения) | компл | 4,000 |  |  |
| 11 | Штанга изолирующая оперативная до 220 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 3,000 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боты диэлектрические | пар | 70,000 | КЭ АУ ОИ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Заземление ЗПЛ-1-5/0-16 СИП | шт | 4,000 |  |  |
| 3 | Заземление ЗПП-10/3-25 (К-круглая шина) | шт | 40,000 |  |  |
| 4 | Заземление ЗПП-35/3-25 (К-круглая шина) | шт | 15,000 |  |  |
| 5 | Заземление переносное линейное КШЗ-10-25 (без указателя напряжения) | компл | 4,000 |  |  |
| 6 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | компл | 4,000 |  |  |
| 7 | Набор ручного изолирующего инструмента до 1 кВ | шт | 10,000 |  |  |
| 8 | Перчатки диэлектрические | пар | 77,000 | КЭ АУ ОИ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 9 | Указатель высокого напряжения 35 кВ | шт | 4,000 |  |  |
| 10 | Указатель напряжения 6-10 кВ со штангой телескопической для установки с земли | шт | 4,000 |  |  |
| 11 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | шт | 24,000 |  |  |
| 12 | Устройство универсальное раскрепляющее для опор ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 2,000 |  |  |
| 13 | Штанга оперативная универсальная до 10 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 5,000 |  |  |
| 14 | Штанга оперативная универсальная до 110 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 5,000 |  |  |
| 15 | Штанга оперативная универсальная до 35 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 1,000 |  |  |
| Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Галоши диэлектрические | пар | 2,000 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 2 | Заземление ЗПЛ-1-5/0-16 СИП | шт | 10,000 |  |  |
| 3 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-16 | шт | 10,000 |  |  |
| 4 | Заземление ЗПЛ-110-1/1-25 | шт | 3,000 |  |  |
| 5 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-25 | шт | 3,000 |  |  |
| 6 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-25 | шт | 4,000 |  |  |
| 7 | Заземление ЗПП-1-3/3-16 | шт | 1,000 |  |  |
| 8 | Заземление ЗПП-110-3/1-25 | шт | 1,000 |  |  |
| 9 | Клещи изолирующие 1 кВ | шт | 5,000 |  |  |
| 10 | Клещи изолирующие 10 кВ | шт | 3,000 |  |  |
| 11 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (мультиметр) | шт | 25,000 |  |  |
| 12 | Ковер диэлектрический 750х750 мм | шт | 15,000 |  |  |
| 13 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | компл | 5,000 |  |  |
| 14 | Перчатки диэлектрические | пар | 150,000 |  |  |
| 15 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный на напряжение 6-10 кВ | шт | 30,000 |  |  |
| 16 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ | шт | 13,000 |  |  |
| 17 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | шт | 30,000 |  |  |
| 18 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | шт | 10,000 |  |  |
| 19 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для ВЛ | шт | 25,000 | РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 20 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | шт | 30,000 |  |  |
| 21 | Устройство для проверки указателей напряжения | шт | 10,000 |  |  |
| 22 | Устройство наброса на провода ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 1,000 |  |  |
| 23 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 10 кВ | шт | 2,000 |  |  |
| 24 | Штанга оперативная универсальная до 10 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 2,000 |  |  |
| 25 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-16 | шт | 4,000 | РЭ ПО СВЭС Ремонт и эксплуатация, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26 |  |
| 26 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (мультиметр) | шт | 6,000 |  |  |
| 27 | Ковер диэлектрический 750х750 мм | шт | 2,000 |  |  |
| 28 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | компл | 2,000 |  |  |
| 29 | Набор ручного изолирующего инструмента до 1 кВ | шт | 4,000 |  |  |
| 30 | Перчатки диэлектрические | пар | 301,000 |  |  |
| 31 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный на напряжение 6-10 кВ | шт | 15,000 |  |  |
| 32 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ | шт | 10,000 |  |  |
| 33 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | шт | 17,000 |  |  |
| 34 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | шт | 1,000 |  |  |
| 35 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для ВЛ | шт | 15,000 |  |  |
| 36 | Устройство для проверки указателей напряжения | шт | 15,000 |  |  |
| 37 | Устройство наброса на провода ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 1,000 |  |  |
| 38 | Штанга изолирующая оперативная до 10 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 2,000 |  |  |
| 39 | Галоши диэлектрические | пар | 6,000 | РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 |  |
| 40 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-16 | шт | 10,000 |  |  |
| 41 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-25 | шт | 4,000 |  |  |
| 42 | Заземление ЗПЛ-110-1/1-150 | шт | 2,000 |  |  |
| 43 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-25 | шт | 2,000 |  |  |
| 44 | Заземление ЗПП-1-3/3-16 | шт | 8,000 |  |  |
| 45 | Заземление ЗПП-110-3/1-25 | шт | 3,000 |  |  |
| 46 | Заземление ЗПП-15-3/1-25 | шт | 2,000 |  |  |
| 47 | Заземление ЗПП-35-3/1-25 | шт | 2,000 | РЭ ПО СЭС Ремонт и эксплуатация, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 48 | Заземление ЗППМ-10-25 | шт | 7,000 |  |  |
| 49 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (мультиметр) | шт | 10,000 |  |  |
| 50 | Ковер диэлектрический 1000х1000мм | шт | 15,000 |  |  |
| 51 | Ковер диэлектрический 750х750 мм | шт | 10,000 |  |  |
| 52 | Набор ручного изолирующего инструмента до 1 кВ | шт | 7,000 |  |  |
| 53 | Перчатки диэлектрические | пар | 200,000 |  |  |
| 54 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный на напряжение 6-10 кВ | шт | 40,000 |  |  |
| 55 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ | шт | 3,000 |  |  |
| 56 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | шт | 3,000 |  |  |
| 57 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | шт | 1,000 |  |  |
| 58 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для ВЛ | шт | 3,000 |  |  |
| 59 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | шт | 3,000 |  |  |
| 60 | Устройство для проверки указателей напряжения | шт | 3,000 |  |  |
| 61 | Устройство наброса на провода ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 1,000 |  |  |
| 62 | Штанга изолирующая оперативная до 10 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 3,000 |  |  |
| 63 | Штанга изолирующая оперативная до 110 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 3,000 |  |  |
| 64 | Штанга оперативная универсальная до 35 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 2,000 |  |  |
| 65 | Галоши диэлектрические | пар | 4,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога |  |
| 66 | Заземление ЗПГЗ-220-25-25 | шт | 6,000 |  |  |
| 67 | Заземление ЗПЛ-1-5/0-16 СИП | шт | 11,000 |  |  |
| 68 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-16 | шт | 7,000 |  |  |
| 69 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-25 | шт | 6,000 |  |  |
| 70 | Заземление ЗПЛ-10-1/1-35 | шт | 3,000 |  |  |
| 71 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-35 | шт | 3,000 |  |  |
| 72 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-50 | шт | 2,000 |  |  |
| 73 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-70 | шт | 2,000 |  |  |
| 74 | Заземление ЗПЛ-110-1/1-25 | шт | 3,000 |  |  |
| 75 | Заземление ЗПЛ-110-1/1-35 | шт | 3,000 |  |  |
| 76 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-35 | шт | 2,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 77 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-95 | шт | 1,000 |  |  |
| 78 | Заземление ЗПЛ-35-1/1-35 | шт | 2,000 |  |  |
| 79 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-120 | шт | 1,000 |  |  |
| 80 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-25 | шт | 2,000 |  |  |
| 81 | Заземление ЗПП-1-3/3-16 | шт | 6,000 |  |  |
| 82 | Заземление ЗПП-1-3/3-25 | шт | 2,000 |  |  |
| 83 | Заземление ЗПП-110-3/1-120 | шт | 2,000 |  |  |
| 84 | Заземление ЗПП-110-3/1-35 | шт | 2,000 |  |  |
| 85 | Заземление ЗПП-110-3/1-70 | шт | 1,000 |  |  |
| 86 | Заземление ЗПП-15-3/1-120 | шт | 2,000 |  |  |
| 87 | Заземление ЗПП-15-3/1-150 | шт | 2,000 |  |  |
| 88 | Заземление ЗПП-15-3/1-25 | шт | 2,000 |  |  |
| 89 | Заземление ЗПП-15-3/1-35 | шт | 3,000 |  |  |
| 90 | Заземление ЗПП-35-3/1-35 | шт | 2,000 |  |  |
| 91 | Заземление ЗППМ-10-25 | шт | 6,000 |  |  |
| 92 | Клещи изолирующие 1 кВ | шт | 7,000 |  |  |
| 93 | Клещи изолирующие 10 кВ | шт | 4,000 |  |  |
| 94 | Клещи токоизмерительные 10 кВ | шт | 2,000 |  |  |
| 95 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (мультиметр) | шт | 25,000 |  |  |
| 96 | Ковер диэлектрический 1000х1000мм | шт | 3,000 |  |  |
| 97 | Ковер диэлектрический 500х500 мм | шт | 1,000 |  |  |
| 98 | Ковер диэлектрический 750х750 мм | шт | 3,000 |  |  |
| 99 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | компл | 11,000 |  |  |
| 100 | Набор ручного изолирующего инструмента до 1 кВ | шт | 5,000 |  |  |
| 101 | Перчатки диэлектрические | пар | 302,000 |  |  |
| 102 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный на напряжение 6-10 кВ | шт | 41,000 |  |  |
| 103 | Указатель высокого напряжения 35 кВ | шт | 8,000 |  |  |
| 104 | Указатель высокого напряжения 35 кВ с проверкой чередования фаз | шт | 3,000 |  |  |
| 105 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ | шт | 20,000 |  |  |
| 106 | Указатель высокого напряжения 35-220 кВ | шт | 4,000 | РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 107 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | шт | 35,000 |  |  |
| 108 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | шт | 7,000 |  |  |
| 109 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для ВЛ | шт | 18,000 |  |  |
| 110 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | шт | 38,000 |  |  |
| 111 | Устройство для проверки указателей напряжения | шт | 36,000 |  |  |
| 112 | Устройство наброса на провода ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4,000 |  |  |
| 113 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 10 кВ | шт | 7,000 |  |  |
| 114 | Штанга изолирующая оперативная до 10 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 5,000 |  |  |
| 115 | Штанга изолирующая оперативная до 110 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 2,000 |  |  |
| 116 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-16 | шт | 5,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 |  |
| 117 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-25 | шт | 1,000 |  |  |
| 118 | Заземление ЗПЛ-110-1/1-25 | шт | 3,000 |  |  |
| 119 | Заземление ЗПЛ-110-3/3-25 | шт | 1,000 |  |  |
| 120 | Заземление ЗПЛ-35-3/3-25 | шт | 3,000 |  |  |
| 121 | Заземление ЗПП-1-3/3-16 | шт | 2,000 |  |  |
| 122 | Заземление ЗПП-15-3/1-25 | шт | 1,000 |  |  |
| 123 | Заземление ЗПП-35-3/1-25 | шт | 1,000 |  |  |
| 124 | Заземление ЗППМ-10-25 | шт | 4,000 |  |  |
| 125 | Заземление КШЗ-10-35 со штангами для наложения с земли (без указателя напряжения) | компл | 1,000 |  |  |
| 126 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (мультиметр) | шт | 22,000 |  |  |
| 127 | Ковер диэлектрический 500х500 мм | шт | 2,000 |  |  |
| 128 | Ковер диэлектрический 750х750 мм | шт | 5,000 |  |  |
| 129 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | компл | 8,000 |  |  |
| 130 | Перчатки диэлектрические | пар | 130,000 |  |  |
| 131 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный на напряжение 6-10 кВ | шт | 20,000 |  |  |
| 132 | Указатель высокого напряжения 35 кВ | шт | 3,000 |  |  |
| 133 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ | шт | 6,000 | РЭ ПО ЮВЭС Ремонт и эксплуатация, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 134 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | шт | 10,000 |  |  |
| 135 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | шт | 5,000 |  |  |
| 136 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для ВЛ | шт | 12,000 |  |  |
| 137 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | шт | 15,000 |  |  |
| 138 | Устройство для проверки указателей напряжения | шт | 9,000 |  |  |
| 139 | Устройство наброса на провода ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 1,000 |  |  |
| 140 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 10 кВ | шт | 3,000 |  |  |
| 141 | Штанга изолирующая оперативная до 10 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 2,000 |  |  |
| 142 | Штанга оперативная универсальная до 10 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 5,000 |  |  |
| 143 | Заземление ЗПЛ-1-5/0-16 СИП | шт | 5,000 | РЭ ПО ЮЗЭС Ремонт и эксплуатация, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144 |  |
| 144 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-16 | шт | 21,000 |  |  |
| 145 | Заземление ЗПЛ-110-1/1-25 | шт | 3,000 |  |  |
| 146 | Заземление ЗПЛ-110-1/1-35 | шт | 3,000 |  |  |
| 147 | Заземление ЗПП-1-3/3-16 | шт | 6,000 |  |  |
| 148 | Заземление ЗПП-10/3-25 (К-круглая шина) | шт | 6,000 |  |  |
| 149 | Заземление ЗПП-110-3/1-25 | шт | 7,000 |  |  |
| 150 | Заземление ЗПП-110/3-25 (К-круглая шина) | шт | 2,000 |  |  |
| 151 | Заземление ЗПП-110/3-50 (К-круглая шина) | шт | 6,000 |  |  |
| 152 | Заземление ЗПП-15-3/1-25 | шт | 5,000 |  |  |
| 153 | Заземление ЗПП-35-3/1-35 | шт | 5,000 |  |  |
| 154 | Заземление ЗПП-35/3-25 (К-круглая шина) | шт | 2,000 |  |  |
| 155 | Заземление ЗПП-35/3-50 (К-круглая шина) | шт | 6,000 |  |  |
| 156 | Клещи изолирующие 1 кВ | шт | 11,000 |  |  |
| 157 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (мультиметр) | шт | 4,000 |  |  |
| 158 | Ковер диэлектрический 750х750 мм | шт | 13,000 |  |  |
| 159 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | компл | 5,000 |  |  |
| 160 | Набор ручного изолирующего инструмента до 1 кВ | шт | 1,000 |  |  |
| 161 | Перчатки диэлектрические | пар | 363,000 | РЭ ПО ЮЗЭС Ремонт и эксплуатация, 347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 162 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный на напряжение 6-10 кВ | шт | 43,000 |  |  |
| 163 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ | шт | 10,000 |  |  |
| 164 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | шт | 25,000 |  |  |
| 165 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ с проверкой чередования фаз и определением разности фазируемых напряжений | шт | 6,000 |  |  |
| 166 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для ВЛ | шт | 10,000 |  |  |
| 167 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | шт | 6,000 |  |  |
| 168 | Устройство для проверки указателей напряжения | шт | 10,000 |  |  |
| 169 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 10 кВ | шт | 5,000 |  |  |
| 170 | Штанга оперативная универсальная до 10 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 22,000 |  |  |
| 171 | Штанга оперативная универсальная до 35 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 10,000 |  |  |
| 172 | Заземление ЗПЛ-1-5/0-16 СИП | шт | 6,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 |  |
| 173 | Заземление ЗПЛ-1-5/5-50 | шт | 1,000 |  |  |
| 174 | Заземление ЗПЛ-10-1/1-35 | шт | 2,000 |  |  |
| 175 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-25 СИП | шт | 2,000 |  |  |
| 176 | Заземление ЗПЛ-10-3/3-50 | шт | 2,000 |  |  |
| 177 | Заземление ЗПП-110-3/1-25 | шт | 2,000 |  |  |
| 178 | Заземление ЗПП-110-3/1-35 | шт | 3,000 |  |  |
| 179 | Заземление ЗПП-15-3/1-150 | шт | 1,000 |  |  |
| 180 | Заземление ЗПП-35-3/1-35 | шт | 5,000 |  |  |
| 181 | Заземление ЗППМ-10-25 | шт | 1,000 |  |  |
| 182 | Клещи изолирующие 1 кВ | шт | 4,000 |  |  |
| 183 | Клещи изолирующие 10 кВ | шт | 3,000 |  |  |
| 184 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (мультиметр) | шт | 22,000 |  |  |
| 185 | Комплект дополнительный на 0,4 кВ к КШЗ-10-25(35) | компл | 5,000 |  |  |
| 186 | Набор ручного изолирующего инструмента до 1 кВ | шт | 4,000 |  |  |
| 187 | Перчатки диэлектрические | пар | 223,000 |  |  |
| 188 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный на напряжение 6-10 кВ | шт | 31,000 | РЭ ПО ЮЭС Ремонт и эксплуатация, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5 | не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком |
| 189 | Указатель высокого напряжения 35-110 кВ | шт | 6,000 |  |  |
| 190 | Указатель высокого напряжения 6-10 кВ | шт | 14,000 |  |  |
| 191 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | шт | 6,000 |  |  |
| 192 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для ВЛ | шт | 9,000 |  |  |
| 193 | Указатель напряжения до 1000В двухполюсный для РУ | шт | 17,000 |  |  |
| 194 | Устройство для проверки указателей напряжения | шт | 7,000 |  |  |
| 195 | Устройство наброса на провода ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4,000 |  |  |
| 196 | Штанга изолирующая для переносных заземлений до 10 кВ | шт | 4,000 |  |  |
| 197 | Штанга изолирующая оперативная до 10 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 9,000 |  |  |
| 198 | Штанга изолирующая оперативная до 110 кВ с наконечником и креплением для сменного инструмента | шт | 1,000 |  |  |
| 199 | Штанга оперативная универсальная до 10 кВ с наконечником и насадкой для снятия предохранителей | шт | 8,000 |  |  |

| Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения |  | Д.В. Соболев |
| --- | --- | --- |