|  | Утверждаю: Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» __________________ Д.О. Журавлев «_____» ___________ 2018 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

для организации и проведения закрытого запроса предложений

на право заключения договора на поставку ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ

для обеспечения производственных программ

филиалов ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

2018г

1. Предмет закрытого запроса предложений (далее - закупки). Право заключения договора на поставку ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ.

2. Основание на проведение закупки.

2.1. Настоящая закупка проводится в соответствии с планом закупки 2018г. ПАО «МРСК Юга». Цена договора установлена в размере максимальной (предельной) стоимости закупки и составляет:

| № лота | Филиал | Наименование лота | Планируемая (предельная) цена в руб. без НДС | Планируемая (предельная) цена в руб. с НДС | Код по ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЭ | Поставка ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ | 2 169 491,53 | 2 560 000,00 | 27.1 |
| 1 | ВЭ | Поставка ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ | 3 516 949,15 | 4 150 000,00 | 27.1 |
| 1 | КЭ | Поставка ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ | 1 000 000,00 | 1 180 000,00 | 27.1 |
| 1 | РЭ | Поставка ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ | 4 118 644,07 | 4 860 000,00 | 27.1 |

- участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, который утвержден Приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.11.2017г. №852 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства».

Сумма произведения единичных расценок на ориентировочный объем не должна превышать:

- «Поставка ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ» для филиала «Астраханьэнерго» – 2 646 860,32 рублей с учетом НДС.

- «Поставка ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ» для филиала «Волгоградэнерго» – 4 282 258,92 рублей с учетом НДС.

- «Поставка ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ» для филиала «Калмэнерго» – 1 216 723,05 рублей с учетом НДС.

- «Поставка ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ» для филиала «Ростовэнерго» - 5 025 506,51 рублей с учетом НДС.

Организатором закупки предусмотрена аукционная процедура понижения цены - переторжка, т.е. предоставление Участникам закупки возможности добровольно повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, суммы произведения единичных расценок на ориентировочный годовой объем, указанной в Приложении № 1 к Техническому заданию. Изменение цены продукции Конкурсной заявки не должно повлечь за собой изменение иных условий Конкурсной Заявки, за исключением документов, обосновывающие определение цены.

2.2. Заказчик намерен приобрести продукцию в ассортименте, указанном в Приложении 1, и в объеме на основании ежемесячных заявок в соответствии с запланированными работами в рамках производственных программ Общества. Ориентировочный годовой объем закупки указан в Приложении 1. При этом Заказчик имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.

2.3.  По настоящей закупке Участник, в случае признания его Победителем, обязуется поставить Грузополучателям Заказчика продукцию на основании ежемесячных  заявок, уточняющих номенклатуру, объемы продукции и географию поставки.

2.4.Срок действия договора - с момента заключения до 31.12.2021г.

2.5. В цену единицы продукции входит: цена продукции, доставка продукции по адресам грузополучателей (п.10), страхование грузов, таможенные расходы и все прочие расходы с НДС.

2.6. Цена за единицу продукции (столбец 10 Приложения 1) является неизменной до выполнения всех условий по поставке до 31.12.2019г.

2.6.1. Цена за единицу продукции на 2020г. рассчитывается по формуле: цена за единицу продукции (столбец 10 Приложения 1) + 4,4% (индекс потребительских цен (ИПЦ) Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов). (данные с официального сайта Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ prognoz на дату формирования технического задания).

Цена за единицу продукции (Приложение 1) на 2020г. является неизменной до выполнения всех условий по поставке в 2020г.

2.6.2. Цена за единицу продукции на 2021г. рассчитывается по формуле: согласованная цена за единицу продукции (см. п. 2.6.1) на 2020г. + 4,4% (индекс потребительских цен (ИПЦ) Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов). (данные с официального сайта Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ prognoz на дату формирования технического задания).

Цена за единицу продукции (Приложение 1) на 2021г. является неизменной до выполнения всех условий по договору.

2.7. Заказчик: ПАО «МРСК Юга» (филиалы «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго»).

2.8. Грузополучатели: Центральные склады и Производственные отделения филиалов ПАО «МРСК Юга» –  «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго».

2.9. Место поставки: Территория Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, республики Калмыкия.

2.10. Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

3. Требования, предъявляемые к продукции.

3.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

3.2. Продукция, указанная в Приложении 1, по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции. Продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов проявляющихся в результате действия Заказчика (использование продукции) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.

3.3. Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать условиям, указанным в п. 3.8.1.

3.4. Продукция должна быть изготовлена в текущем году поставки или предшествующем ему, быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре, указанным в Приложении 1 настоящего технического задания в производственные отделения филиалов ПАО «МРСК Юга», согласно реквизитов грузополучателей, указанных в п.10 настоящего технического задания, в установленные сроки.

3.5. Все приобретаемые материалы должны сопровождаться соответствующей технической документацией, сертификатами. Копии сертификатов, заверенные Поставщиком, предоставляются вместе с продукцией;

3.6. Участник имеет право предложить эквивалент заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика, с предоставлением документов, подтверждающих соответствие параметров эквивалента техническим требованиям заказываемой продукции и опросным листам, чертежам (заполненный опросный лист, технический паспорт, протоколы испытаний и т.д.)

3.7. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны продукции не должны превышать действующих норм для обслуживающего и ремонтного персонала.

3.8. Технические требования к продукции:

3.8.1. Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее 5 (пяти) лет.

3.8.2. 	Технические характеристики ОР 600/50 должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые значения параметров | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1. Основные характеристики |  |  |  |
| 1.1 | Класс напряжения сети, кВ | 0,4 |  |
| 1.2 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, В, не менее | 500 |  |
| 1.4 | Номинальный разрядный ток на импульсе 8/20 мкс, не менее, кА | 10 |  |
| 1.5 | Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 5 кА, не более, кВ | 1,5 |  |
|  | 10 кА, не более, кВ | 1,8 |  |
|  | 20 кА, не более, кВ | 2,2 |  |
| 1.6 | Ток проводимости, мА не более | 0,5 |  |
| 1.7 | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, Дж не менее | 1100 |  |
| 1.8 | Квалификационное напряжение (при постоянном токе Iкл = 1 мА), В не менее | 600 |  |
| 2. Условия эксплуатации |  |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение | УХЛ |  |
| 2.2 | Категория размещения | 1 |  |
| 3. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 3.1 | Установка (опорная, подвесная) | опорная |  |
| 3.2 | Материал внешней изоляции | полимер |  |
| 3.3 | Присоединение | Алюминиевый шунт под ответвительный зажим/шпилька М10 для заземляющего проводника |  |
| 3.4 | Масса, кг | * |  |
| 3.5 | Стоимость сервисного обслуживания за срок службы, руб. | 0 |  |
| 4. Требования по безопасности |  |  |  |
| 4.1 | Соответствие требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75 | да |  |
| 4.2 | Наличие отделителя (подтвердить наличием протокола испытаний на отключающую способность) | Да, с приложением протокола испытаний на отключающую способность |  |
| 5. Требования по надёжности |  |  |  |
| 5.1 | Срок службы, лет | 30 |  |
| 5.2 | Гарантийный срок, лет | 5 |  |
| 5.3 | Номер и дата выдачи Сертификата соответствия основных электрических характеристик требованиям таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г.№768. | * |  |
| 6. Комплектность поставки, доставка |  |  |  |
| 6.1 | Ограничитель перенапряжений 0,4 кВ с алюминиевым шунтом под ответвительнй зажим и отделителем интегрированным в корпус | Да |  |
| 6.2 | Прокалывающий зажим для СИП сечением Д 16-150 мм2 | Да |  |
| 6.3 | Провод заземления, длиной L- 1 м | да |  |
| 6.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (3 экземпляра на партию ОПН) | да |  |

3.8.3. Технические характеристики ОПН-0,4 кВ должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | ОПН-П-0,4/0,38/10/400 УХЛ1 |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 2495 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение сети, кВ | 0,4 |  |
| 4.2. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 0,38 |  |
| 4.3. | Номинальный разрядный ток, кА, не менее | 10 |  |
| 4.4. | Остающееся на ОПН напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой, кВ, не более |  |  |
|  | 2500 | 1,5 |  |
|  | 5000 | 1,8 |  |
|  | 10000 | 2,2 |  |
| 4.5. | Пропускная способность на прямоугольном импульсе токе 2000мкс, А, не менее | 400 |  |
| 4.6. | Количество воздействий импульсов тока: |  |  |
|  | при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 300 А, не менее | 20 |  |
|  | при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000 А, не менее | 15 |  |
| 4.7. | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, Дж не менее | 1280 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Масса, кг, не более | 0,2 |  |
| 6 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 6.2. | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +45 |  |
| 6.3. | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 6.4. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда толщиной 20 мм, м/с, не менее | 40 |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  |
| 6.6. | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 6.7. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3 | Варисторы – нестареющие (исполнение), производства Epcos, АВВ, GE, варисторы собственного производства | Да, с предъявлением протокола сертифицированных испытаний на старение не менее чем 1000 часов. |  |
| 7.4 | Коэффициент старения варисторов Кст, не более (подтвердить протоколом испытаний) | 1 |  |
| 8 | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1 | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 11.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 11.2. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

3.8.4. Технические характеристики ОПН-6 кВ должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые значения параметров | Предлагаемые характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Количество, шт. (компл.) |  |  |
|  | 1. Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Класс напряжения сети, кВ | 6 |  |
| 1.2 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее | 7,2 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ | 9,0 |  |
| 1.5 | Номинальный разрядный ток на импульсе 8/20 мкс, не менее, А | 10000 |  |
| 1.6 | Классификационное напряжение (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее | 9,1 |  |
| 1.7 | Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 250 А, не более, кВ | 17,3 |  |
|  | 500 А, не более, кВ | 18,1 |  |
|  | 1000 А, не более, кВ | 19,2 |  |
| 1.8 | Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 5000 А, не более, кВ | 21,5 |  |
|  | 10000 А, не более, кВ | 23,2 |  |
|  | 20000 А, не более, кВ | 26,1 |  |
| 1.9 | Остающееся напряжение при импульсном токе 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, не более | 23,8 |  |
| 1.10 | Класс пропускной способности по п.4 ГОСТ Р 52725-07, не ниже | II |  |
| 1.11 | Пропускная способность на прямоугольном импульсе тока 2000 мкс, А, не менее | 550 |  |
| 1.12 | Энергия одного импульса тока пропускной способности, отнесённая к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению, кДж/кВ, не менее | 3,24 |  |
| 1.13 | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее | 23,3 |  |
| 1.14 | Допустимое повышение напряжения на нагретом до 60ºС ОПН после его "нагружения" расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока пропускной способности в течение времени: |  |  |
|  | 6 часов., кВ не менее | 8,6 |  |
|  | 2 часа., кВ не менее | 8,7 |  |
|  | 20 мин, кВ, не менее | 9 |  |
|  | 20 с., кВ не менее | 9,7 |  |
|  | 10 с, кВ, не менее | 9,8 |  |
|  | 1 с, кВ, не менее | 10,3 |  |
|  | 0,1 c, кВ, не менее | 10,7 |  |
|  | 2. Условия эксплуатации |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение | УХЛ |  |
| 2.2 | Категория размещения | 1 |  |
| 2.3 | Степень загрязнения атмосферы | III |  |
| 2.4 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 2.5 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 2.6 | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 2.7 | Вибростойкость по ГОСТ 17516 - группа условий эксплуатации | М6 |  |
| 2.8 | Сейсмостойкость, баллов по шкале МSК, не менее | 9 |  |
| 2.9 | Допустимая величина ветровых нагрузок, м/с | 40 |  |
| 2.10 | Допустимая величина гололёдно-ветровых нагрузок при гололёде с толщиной стенки льда до 20 мм, м/с | 15 |  |
|  | 3. Требования к внешней изоляции |  |  |
| 3.1 | Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 |  |
|  | 4. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Установка (опорная, подвесная) | опорная |  |
| 4.2 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  |
| 4.3 | Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее | 300 |  |
| 4.4 | Материал внешней изоляции | полимер |  |
| 4.5 | Отсутствие внутренних полостей | да |  |
| 4.6 | Трекинг-эрозионностойкость материала покрышки | да |  |
| 4.7 | Уровень радиопомех, мкВ, не более | 2500 |  |
| 4.8 | Требование к старению варисторов | Не старящиеся |  |
| 4.9 | Коэффициент старения варисторов Кст, не более (подтвердить протоколом испытаний) | 1 |  |
| 4.10 | Стоимость сервисного обслуживания за срок службы, руб. | 0 |  |
| 4.11 | Масса, кг, не более | 1,4 |  |
| 4.12 | Габаритная высота, мм, не более | 143 |  |
|  | 5. Требования по безопасности |  |  |
| 5.1 | Соответствие требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75 | да |  |
| 5.2 | Большой ток короткого замыкания, выдерживаемый без взрывного разрушения, кА, не менее | 40 |  |
|  | 6. Требования по надежности |  |  |
| 6.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 6.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6.3 | Варисторы – нестареющие (исполнение), производства Epcos, ABB, GE, собственного производства | Да, с предъявлением протокола сертифицированных испытаний на старение не менее чем 1000 часов. |  |
|  | 7. Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 7.1 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 7.2 | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
|  | 8. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 8.2 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
|  | 9. Комплектность поставки изделия |  |  |
| 9.1 | ОПН с линейным и заземляющим зажимами, крепежными деталями с коррозионностойким защитным покрытием | Да |  |
| 9.2 | Оборудование для диагностики ОПН (приспособление для измерения тока проводимости, изолирующее основание, датчики тока, прочее) | Нет |  |
| 9.3 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров): - руководство по эксплуатации - паспорт изделия (с указанием сведений о варисторах, использованных в ОПН) | 3 (на партию) 1 (на каждый ОПН) |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые значения параметров | Предлагаемые характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Количество, шт. (компл.) |  |  |
|  | 1. Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Класс напряжения сети, кВ | 6 |  |
| 1.2 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее | 7,2 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ | 9,0 |  |
| 1.5 | Номинальный разрядный ток на импульсе 8/20 мкс, не менее, А | 10000 |  |
| 1.6 | Классификационное напряжение (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее | 9,1 |  |
| 1.7 | Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 250 А, не более, кВ | 17,0 |  |
|  | 500 А, не более, кВ | 17,6 |  |
|  | 1000 А, не более, кВ | 18,5 |  |
| 1.8 | Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 5000 А, не более, кВ | 21,1 |  |
|  | 10000 А, не более, кВ | 23,0 |  |
|  | 20000 А, не более, кВ | 25,9 |  |
| 1.9 | Остающееся напряжение при импульсном токе 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, не более | 25,1 |  |
| 1.10 | Класс пропускной способности по п.4 ГОСТ Р 52725-07, не ниже | II |  |
| 1.11 | Пропускная способность на прямоугольном импульсе тока 2000 мкс, А, не менее | 680 |  |
| 1.12 | Энергия одного импульса тока пропускной способности, отнесённая к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению, кДж/кВ, не менее | 4,0 |  |
| 1.13 | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее | 28,8 |  |
| 1.14 | Допустимое повышение напряжения на нагретом до 60ºС ОПН после его "нагружения" расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока пропускной способности в течение времени: |  |  |
|  | 6 часов., кВ не менее | 8,6 |  |
|  | 2 часа., кВ не менее | 8,7 |  |
|  | 20 мин, кВ, не менее | 9 |  |
|  | 20 с., кВ не менее | 9,7 |  |
|  | 10 с, кВ, не менее | 9,8 |  |
|  | 1 с, кВ, не менее | 10,3 |  |
|  | 0,1 c, кВ, не менее | 10,7 |  |
|  | 2. Условия эксплуатации |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение | УХЛ |  |
| 2.2 | Категория размещения | 1 |  |
| 2.3 | Степень загрязнения атмосферы | III |  |
| 2.4 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 2.5 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 2.6 | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 2.7 | Вибростойкость по ГОСТ 17516 - группа условий эксплуатации | М6 |  |
| 2.8 | Сейсмостойкость, баллов по шкале МSК, не менее | 9 |  |
| 2.9 | Допустимая величина ветровых нагрузок, м/с | 40 |  |
| 2.10 | Допустимая величина гололёдно-ветровых нагрузок при гололёде с толщиной стенки льда до 20 мм, м/с | 15 |  |
|  | 3. Требования к внешней изоляции |  |  |
| 3.1 | Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 |  |
|  | 4. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Установка (опорная, подвесная) | опорная |  |
| 4.2 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  |
| 4.3 | Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее | 300 |  |
| 4.4 | Материал внешней изоляции | полимер |  |
| 4.5 | Отсутствие внутренних полостей | да |  |
| 4.6 | Трекинг-эрозионностойкость материала покрышки | да |  |
| 4.7 | Уровень радиопомех, мкВ, не более | 2500 |  |
| 4.8 | Требование к старению варисторов | Не старящиеся |  |
| 4.9 | Коэффициент старения варисторов Кст, не более (подтвердить протоколом испытаний) | 1 |  |
| 4.10 | Стоимость сервисного обслуживания за срок службы, руб. | 0 |  |
| 4.11 | Масса, кг, не более | 1,4 |  |
| 4.12 | Габаритная высота, мм, не более | 143 |  |
|  | 5. Требования по безопасности |  |  |
| 5.1 | Соответствие требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75 | да |  |
| 5.2 | Большой ток короткого замыкания, выдерживаемый без взрывного разрушения, кА, не менее | 40 |  |
|  | 6. Требования по надежности |  |  |
| 6.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 6.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6.3 | Варисторы – нестареющие (исполнение), производства Epcos, ABB, GE, собственного производства | Да, с предъявлением протокола сертифицированных испытаний на старение не менее чем 1000 часов. |  |
|  | 7. Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 7.1 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 7.2 | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
|  | 8. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 8.2 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
|  | 9. Комплектность поставки изделия |  |  |
| 9.1 | ОПН с линейным и заземляющим зажимами, крепежными деталями с коррозионностойким защитным покрытием | Да |  |
| 9.2 | Оборудование для диагностики ОПН (приспособление для измерения тока проводимости, изолирующее основание, датчики тока, прочее) | Нет |  |
| 9.3 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров): - руководство по эксплуатации - паспорт изделия (с указанием сведений о варисторах, использованных в ОПН) | 3 (на партию) 1 (на каждый ОПН) |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые значения параметров | Предлагаемые характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Количество, шт. (компл.) |  |  |
|  | 1. Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Класс напряжения сети, кВ | 6 |  |
| 1.2 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее | 7,6 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ | 9,5 |  |
| 1.5 | Номинальный разрядный ток на импульсе 8/20 мкс, не менее, А | 10000 |  |
| 1.6 | Классификационное напряжение (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее | 9,6 |  |
| 1.7 | Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 250 А, не более, кВ | 18,0 |  |
|  | 500 А, не более, кВ | 18,6 |  |
|  | 1000 А, не более, кВ | 19,6 |  |
| 1.8 | Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 5000 А, не более, кВ | 22,2 |  |
|  | 10000 А, не более, кВ | 24,3 |  |
|  | 20000 А, не более, кВ | 27,3 |  |
| 1.9 | Остающееся напряжение при импульсном токе 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, не более | 26,5 |  |
| 1.10 | Класс пропускной способности по п.4 ГОСТ Р 52725-07, не ниже | II |  |
| 1.11 | Пропускная способность на прямоугольном импульсе тока 2000 мкс, А, не менее | 680 |  |
| 1.12 | Энергия одного импульса тока пропускной способности, отнесённая к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению, кДж/кВ, не менее | 4,0 |  |
| 1.13 | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее | 30,4 |  |
| 1.14 | Допустимое повышение напряжения на нагретом до 60ºС ОПН после его "нагружения" расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока пропускной способности в течение времени: |  |  |
|  | 6 часов., кВ не менее | 9 |  |
|  | 2 часа., кВ не менее | 9,2 |  |
|  | 20 мин, кВ, не менее | 9,5 |  |
|  | 20 с., кВ не менее | 10,3 |  |
|  | 10 с, кВ, не менее | 10,4 |  |
|  | 1 с, кВ, не менее | 10,8 |  |
|  | 0,1 c, кВ, не менее | 11,2 |  |
|  | 2. Условия эксплуатации |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение | УХЛ |  |
| 2.2 | Категория размещения | 1 |  |
| 2.3 | Степень загрязнения атмосферы | III |  |
| 2.4 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 2.5 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 2.6 | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 2.7 | Вибростойкость по ГОСТ 17516 - группа условий эксплуатации | М6 |  |
| 2.8 | Сейсмостойкость, баллов по шкале МSК, не менее | 9 |  |
| 2.9 | Допустимая величина ветровых нагрузок, м/с | 40 |  |
| 2.10 | Допустимая величина гололёдно-ветровых нагрузок при гололёде с толщиной стенки льда до 20 мм, м/с | 15 |  |
|  | 3. Требования к внешней изоляции |  |  |
| 3.1 | Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 |  |
|  | 4. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Установка (опорная, подвесная) | опорная |  |
| 4.2 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  |
| 4.3 | Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее | 300 |  |
| 4.4 | Материал внешней изоляции | полимер |  |
| 4.5 | Отсутствие внутренних полостей | да |  |
| 4.6 | Трекинг-эрозионностойкость материала покрышки | да |  |
| 4.7 | Уровень радиопомех, мкВ, не более | 2500 |  |
| 4.8 | Требование к старению варисторов | Не старящиеся |  |
| 4.9 | Коэффициент старения варисторов Кст, не более (подтвердить протоколом испытаний) | 1 |  |
| 4.10 | Стоимость сервисного обслуживания за срок службы, руб. | 0 |  |
| 4.11 | Масса, кг, не более | 1,4 |  |
| 4.12 | Габаритная высота, мм, не более | 143 |  |
|  | 5. Требования по безопасности |  |  |
| 5.1 | Соответствие требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75 | да |  |
| 5.2 | Большой ток короткого замыкания, выдерживаемый без взрывного разрушения, кА, не менее | 40 |  |
|  | 6. Требования по надежности |  |  |
| 6.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 6.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6.3 | Варисторы – нестареющие (исполнение), производства Epcos, ABB, GE, собственного производства | Да, с предъявлением протокола сертифицированных испытаний на старение не менее чем 1000 часов. |  |
|  | 7. Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 7.1 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 7.2 | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
|  | 8. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 8.2 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
|  | 9. Комплектность поставки изделия |  |  |
| 9.1 | ОПН с линейным и заземляющим зажимами, крепежными деталями с коррозионностойким защитным покрытием | Да |  |
| 9.2 | Оборудование для диагностики ОПН (приспособление для измерения тока проводимости, изолирующее основание, датчики тока, прочее) | Нет |  |
| 9.3 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров): - руководство по эксплуатации - паспорт изделия (с указанием сведений о варисторах, использованных в ОПН) | 3 (на партию) 1 (на каждый ОПН) |  |

3.8.5. Технические характеристики ОПН-10 кВ должны соответствовать требованиям, приведённым в таблице:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые значения параметров | Предлагаемые характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Количество, шт. (компл.) |  |  |
|  | 1. Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Класс напряжения сети, кВ | 10 |  |
| 1.2 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее | 12 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ | 15 |  |
| 1.5 | Номинальный разрядный ток на импульсе 8/20 мкс, не менее, А | 10000 |  |
| 1.6 | Классификационное напряжение (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее | 15,1 |  |
| 1.7 | Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 250 А, не более, кВ | 28,6 |  |
|  | 500 А, не более, кВ | 29,9 |  |
|  | 1000 А, не более, кВ | 31,8 |  |
| 1.8 | Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 5000 А, не более, кВ | 35,6 |  |
|  | 10000 А, не более, кВ | 38,5 |  |
|  | 20000 А, не более, кВ | 43,3 |  |
| 1.9 | Остающееся напряжение при импульсном токе 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, не более | 39,5 |  |
| 1.10 | Класс пропускной способности по п.4 ГОСТ Р 52725-07, не ниже | II |  |
| 1.11 | Пропускная способность на прямоугольном импульсе тока 2000 мкс, А, не менее | 550 |  |
| 1.12 | Энергия одного импульса тока пропускной способности, отнесённая к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению, кДж/кВ, не менее | 3,24 |  |
| 1.13 | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее | 38,9 |  |
| 1.14 | Допустимое повышение напряжения на нагретом до 60ºС ОПН после его "нагружения" расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока пропускной способности в течение времени: |  |  |
|  | 6 часов., кВ не менее | 14,2 |  |
|  | 2 часа., кВ не менее | 14,6 |  |
|  | 20 мин, кВ, не менее | 15,12 |  |
|  | 20 с., кВ не менее | 16,3 |  |
|  | 10 с, кВ, не менее | 16,44 |  |
|  | 1 с, кВ, не менее | 17,16 |  |
|  | 0,1 c, кВ, не менее | 17,76 |  |
|  | 2. Условия эксплуатации |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение | УХЛ |  |
| 2.2 | Категория размещения | 1 |  |
| 2.3 | Степень загрязнения атмосферы | III |  |
| 2.4 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 2.5 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 2.6 | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 2.7 | Вибростойкость по ГОСТ 17516 - группа условий эксплуатации | М6 |  |
| 2.8 | Сейсмостойкость, баллов по шкале МSК, не менее | 9 |  |
| 2.9 | Допустимая величина ветровых нагрузок, м/с | 40 |  |
| 2.10 | Допустимая величина гололёдно-ветровых нагрузок при гололёде с толщиной стенки льда до 20 мм, м/с | 15 |  |
|  | 3. Требования к внешней изоляции |  |  |
| 3.1 | Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 |  |
|  | 4. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Установка (опорная, подвесная) | опорная |  |
| 4.2 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  |
| 4.3 | Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее | 300 |  |
| 4.4 | Материал внешней изоляции | полимер |  |
| 4.5 | Отсутствие внутренних полостей | да |  |
| 4.6 | Трекинг-эрозионностойкость материала покрышки | да |  |
| 4.7 | Уровень радиопомех, мкВ, не более | 2500 |  |
| 4.8 | Требование к старению варисторов | Не старящиеся |  |
| 4.9 | Коэффициент старения варисторов Кст, не более (подтвердить протоколом испытаний) | 1 |  |
| 4.10 | Стоимость сервисного обслуживания за срок службы, руб. | 0 |  |
| 4.11 | Масса, кг, не более | 2,0 |  |
| 4.12 | Габаритная высота, мм, не более | 193 |  |
|  | 5. Требования по безопасности |  |  |
| 5.1 | Соответствие требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75 | да |  |
| 5.2 | Большой ток короткого замыкания, выдерживаемый без взрывного разрушения, кА, не менее | 40 |  |
|  | 6. Требования по надежности |  |  |
| 6.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 6.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6.3 | Варисторы – нестареющие (исполнение), производства Epcos, ABB, GE, собственного производства | Да, с предъявлением протокола сертифицированных испытаний на старение не менее чем 1000 часов. |  |
|  | 7. Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 7.1 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 7.2 | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
|  | 8. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 8.2 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
|  | 9. Комплектность поставки изделия |  |  |
| 9.1 | ОПН с линейным и заземляющим зажимами, крепежными деталями с коррозионностойким защитным покрытием | Да |  |
| 9.2 | Оборудование для диагностики ОПН (приспособление для измерения тока проводимости, изолирующее основание, датчики тока, прочее) | Нет |  |
| 9.3 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров): - руководство по эксплуатации - паспорт изделия (с указанием сведений о варисторах, использованных в ОПН) | 3 (на партию) 1 (на каждый ОПН) |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые значения параметров | Предлагаемые характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Количество, шт. (компл.) |  |  |
|  | 1. Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Класс напряжения сети, кВ | 10 |  |
| 1.2 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее | 12,7 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ | 15,9 |  |
| 1.5 | Номинальный разрядный ток на импульсе 8/20 мкс, не менее, А | 10000 |  |
| 1.6 | Классификационное напряжение (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее | 16 |  |
| 1.7 | Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 250 А, не более, кВ | 30,0 |  |
|  | 500 А, не более, кВ | 31,0 |  |
|  | 1000 А, не более, кВ | 32,7 |  |
| 1.8 | Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: |  |  |
|  | 5000 А, не более, кВ | 37,1 |  |
|  | 10000 А, не более, кВ | 40,6 |  |
|  | 20000 А, не более, кВ | 45,6 |  |
| 1.9 | Остающееся напряжение при импульсном токе 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, не более | 44,3 |  |
| 1.10 | Класс пропускной способности по п.4 ГОСТ Р 52725-07, не ниже | II |  |
| 1.11 | Пропускная способность на прямоугольном импульсе тока 2000 мкс, А, не менее | 550 |  |
| 1.12 | Энергия одного импульса тока пропускной способности, отнесённая к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению, кДж/кВ, не менее | 4,0 |  |
| 1.13 | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее | 41,1 |  |
| 1.14 | Допустимое повышение напряжения на нагретом до 60ºС ОПН после его "нагружения" расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока пропускной способности в течение времени: |  |  |
|  | 6 часов., кВ не менее | 15,11 |  |
|  | 2 часа., кВ не менее | 15,49 |  |
|  | 20 мин, кВ, не менее | 16 |  |
|  | 20 с., кВ не менее | 17,27 |  |
|  | 10 с, кВ, не менее | 17,4 |  |
|  | 1 с, кВ, не менее | 18,16 |  |
|  | 0,1 c, кВ, не менее | 18,8 |  |
|  | 2. Условия эксплуатации |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение | УХЛ |  |
| 2.2 | Категория размещения | 1 |  |
| 2.3 | Степень загрязнения атмосферы | III |  |
| 2.4 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 2.5 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 2.6 | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 2.7 | Вибростойкость по ГОСТ 17516 - группа условий эксплуатации | М6 |  |
| 2.8 | Сейсмостойкость, баллов по шкале МSК, не менее | 9 |  |
| 2.9 | Допустимая величина ветровых нагрузок, м/с | 40 |  |
| 2.10 | Допустимая величина гололёдно-ветровых нагрузок при гололёде с толщиной стенки льда до 20 мм, м/с | 15 |  |
|  | 3. Требования к внешней изоляции |  |  |
| 3.1 | Длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,5 |  |
|  | 4. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Установка (опорная, подвесная) | опорная |  |
| 4.2 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  |
| 4.3 | Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее | 300 |  |
| 4.4 | Материал внешней изоляции | полимер |  |
| 4.5 | Отсутствие внутренних полостей | да |  |
| 4.6 | Трекинг-эрозионностойкость материала покрышки | да |  |
| 4.7 | Уровень радиопомех, мкВ, не более | 2500 |  |
| 4.8 | Требование к старению варисторов | Не старящиеся |  |
| 4.9 | Коэффициент старения варисторов Кст, не более (подтвердить протоколом испытаний) | 1 |  |
| 4.10 | Стоимость сервисного обслуживания за срок службы, руб. | 0 |  |
| 4.11 | Масса, кг, не более | 2,0 |  |
| 4.12 | Габаритная высота, мм, не более | 193 |  |
|  | 5. Требования по безопасности |  |  |
| 5.1 | Соответствие требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.3-75 | да |  |
| 5.2 | Большой ток короткого замыкания, выдерживаемый без взрывного разрушения, кА, не менее | 40 |  |
|  | 6. Требования по надежности |  |  |
| 6.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 6.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6.3 | Варисторы – нестареющие (исполнение), производства Epcos, ABB, GE, собственного производства | Да, с предъявлением протокола сертифицированных испытаний на старение не менее чем 1000 часов. |  |
| 7 | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 7.1 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 7.2 | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 8 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 8.2 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 9 | Комплектность поставки изделия |  |  |
| 9.1 | ОПН с линейным и заземляющим зажимами, крепежными деталями с коррозионностойким защитным покрытием | Да |  |
| 9.2 | Оборудование для диагностики ОПН (приспособление для измерения тока проводимости, изолирующее основание, датчики тока, прочее) | Нет |  |
| 9.3 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров): - руководство по эксплуатации - паспорт изделия (с указанием сведений о варисторах, использованных в ОПН) | 3 (на партию) 1 (на каждый ОПН) |  |

3.8.5. Оборудование должно быть рассчитано на возможность эксплуатации в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 лет.

3.8.6. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

-		Положению ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе;

-		продукция должна быть новой, ранее не использованной;

-		наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

-		в случае комплектации варисторами не собственного производства необходимо наличие в составе предложения письма от производителя варисторов, подтверждающее поставки варисторов производителю ОПН. Марка варисторов, используемых в ОПН должна совпадать с маркой варисторов, указанной в протоколах испытаний в соответствие с ГОСТ Р 52725 – 2007. Отсутствие письма может служить основанием для отклонения заявки участника от дальнейшего рассмотрения;

-		для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

3.8.7. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку ограничителей перенапряжения для нужд ПАО «МРСК Юга» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении 3 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 3 требований, не допускается).

3.8.8. Ограничители перенапряжения должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

ГОСТ Р 52725 - 2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

ГОСТ Р 51992-2011 «Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 9920-89 «Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции».

3.8.9. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения ограничителей перенапряжения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 52725-2007 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки ограничителей перенапряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ 52725-2007

Способ укладки и транспортировки ограничителей перенапряжения должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка ограничителей перенапряжения должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделия.

Ограничители перенапряжения и их части (при транспортировании ОПН в частично разобранном виде) должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

3.8.10. Каждая партия ограничителей перенапряжения должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ Р 52725-2007.

3.8.11. В комплект поставки ограничителя перенапряжений должно входить:

- ограничители перенапряжений;

- паспорт с результатами приемосдаточных испытаний (на каждый ОПН);

- руководство по монтажу и эксплуатации (на группу поставляемых однотипных аппаратов).

Комплект поставляемой технической и эксплуатационной документации должен обеспечивать возможность монтажа, правильной и безопасной эксплуатации поставляемого оборудования, быть подготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, выполнен на русском языке.

3.8.12. Срок изготовления ограничителей перенапряжения должен быть не более полугода от момента поставки.

3.8.13. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

3.8.14. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

3.9. О приоритете товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

3.9.1. В рамках настоящей закупочной процедуры, победитель которой определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке;

3.9.2. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). В случае поставки товара и отсутствии указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

3.9.3. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3.9.4. Указанный в п.3.9.2. приоритет товарам российского производства не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения;

в) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения;

г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров.

3.9.5. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения в случаях, предусмотренных подп. «г» пункта 3.9.4., цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам процедур закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной участником в окончательном предложении (по результатам аукционной процедуры понижения цены (переторжки)), на начальную (максимальную) цену договора.

3.9.6. Замена страны происхождения товаров с российских на иностранные не допускается при исполнении договора с участником, которому предоставлен приоритет, если он предложил российские и иностранные товары. Но замена иностранных товаров на российские товары допускается при условии, что качественные, технические и функциональные характеристики российских товаров в качестве заменяющих не уступают характеристикам, указанным в договоре.

- Условия оплаты.

4.1. Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции.

- Условия и сроки поставки.

5.1. Срок поставки продукции – с момента заключения договора по 31.12.2021г. в соответствии с объемами, указанными в ежемесячной Заявке Заказчика, в течение 30 календарных дней с момента получения Заявки Поставщиком.

5.2. Заказчик ежемесячно направляет Поставщику Заявку по номенклатуре согласно Приложению 1. Срок акцепта Поставщиком Заявки Заказчика составляет 3 рабочих дня. Поставка продукции осуществляется до склада Заказчика, при этом Заказчик самостоятельно определяет в Заявках величину партии, место поставки продукции.

5.3.  Отгрузка продукции осуществляется автомобильным транспортом в адрес грузополучателей. Иные способы отгрузки могут производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.4. Досрочная отгрузка продукции может производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.5. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

5.6. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

5.7. Реквизиты грузополучателей (производственных отделений филиалов ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго») указаны в п.10 настоящего технического задания.

6. Критерии определения победителя закупки, критерии (оценка) выбора заявки.

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое либо максимальное значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена | Руб. с НДС | 70 | Заявкам баллы присваиваются в соответствии с формулой: Бi = (ЗL / Зi)*Бm Кприор |
| 2 | Подтвержденный опыт поставки за период с 01.01.2015 года по текущий момент | Руб. с НДС | 10 | Документы, подтверждающие наличие у Участника опыта поставки товара, за период с 01.01.2015 года по текущий момент, не менее чем с 3 (тремя) Покупателями. Подтверждающими документами являются: копии договоров (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальные передаточные документы (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам, суммой в общем от 0,3 начальной (максимальной) цены лота, указанной в п.2.1. настоящего ТЗ. Документы предоставляются в форме отсканированных электронных документов в формате pdf. Если опыт поставки участника равен или превышает трёхкратную начальную (максимальную) цену закупки, заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi=; Зi-Цном; хБm. 2хЦном. Опыт поставок исчисляется в рублях, с учетом НДС |
| 3 | Подтвержденный опыт поставки ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ по договорам с ДЗО ПАО «Россети» за период с 01.01.2015 года по текущий момент | Руб. с НДС | 10 | Документы, подтверждающие наличие у Участника опыта поставки ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ, являющихся предметом закупки, за период с 01.01.2015 года по текущий момент. Подтверждающими документами являются: копии договоров (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальные передаточные документы (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам. Документы предоставляются в форме отсканированных электронных документов в формате pdf. Если опыт поставки участника равен или превышает двукратную начальную (максимальную) цену закупки, заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi=; Зi-Цном; хБm. Цном. Опыт поставок исчисляется в рублях, с учетом НДС |
| 4 | Наличие положительного заключения аттестационной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» и/или «Холдинга МРСК» (ПАО «Россети») по поставляемой продукции |  | 10 | Заявке, содержащей положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» и/или «Холдинга МРСК» (ПАО «Россети») по всем позициям перечня поставляемого оборудования (Приложение 1 настоящего ТЗ), присваивается наивысшее количество баллов. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствии с формулой: Бi = (Зi/Зk)*Бm |

* Список ДЗО (дочерних зависимых обществ) ПАО «Россети» – http://www.rosseti.ru/about/sites/

где Бi – балл присваиваемый i-той заявке,

Зi – значение показателя в i-той заявке,

ЗL – наименьшая сумма произведений единичных расценок на ориентировочный объем среди участников, допущенных к оценочной стадии,

Бm – весовое значение балла по критерию,

Зk – значение показателя аттестации, наличия сертификатов (количество позиций продукции в перечне).

Кприор =0,85 значение коэффициента, если приоритет Заявке Участника предоставляется (продукция российского происхождения);

Кприор = 1 значение коэффициента, если приоритет Заявке Участника не предоставляется (продукция иностранного происхождения);

Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев. Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100.

7. Требования к Участникам закупки.

7.1. Участник должен быть производителем (изготовителем) продукции либо организацией, специально уполномоченной производителем (изготовителем) для участия в данной закупке;

7.2. Участник должен обладать опытом поставки за период с 01.01.2015 года по текущий момент, не менее чем с 3 (тремя) Покупателями, с суммой в общем не менее 0,3 начальной (максимальной) цены лота, указанной в п.2.1. настоящего ТЗ, подтверждаемый копиями договоров (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарных накладных (по форме ТОРГ-12) или универсальных передаточных документов (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам.

7.3. Участник не должен иметь претензий либо судебных решений не в пользу Участника вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств перед ПАО «МРСК Юга», дочерними хозяйственными обществами и филиалами ПАО «МРСК Юга».

8. Документы, предоставляемые Участниками закупки в рамках отборочной стадии.

8.1. Копии сертификатов соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологических заключений, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации.

8.2.  Письмо с указанием гарантийного срока  на поставляемую продукцию согласно Приложению 1, не менее срока указанного в п.3.8.1. настоящего ТЗ.

8.3. Документы, подтверждающие наличие у Участника опыта поставки за период с 01.01.2015 года по текущий момент, не менее чем с 3 (тремя) Покупателями.

Подтверждающими документами являются: копии договоров (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальные передаточные документы (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам, суммой в общем не менее 0,3 начальной (максимальной) цены лота, указанной в п.2.1. настоящего ТЗ. Документы предоставляются в форме отсканированных электронных документов в формате pdf.

8.4. Оферта с приложением 1 технического задания, заполненные строго по форме Заказчика, с обязательным заполнением столбцов, помеченных «*» в формате pdf и Excel. Не допускается изменять содержание и порядок всех остальных строк и столбцов в таблице.

8.5. Заверенные Поставщиком опросные листы, чертежи. В случае предложения участником эквивалента заказываемой продукции, параметры заменяемой продукции должны быть отражены в заверенных опросных листах, с приложением паспортов и каталогов предлагаемой к поставке продукции (при условии их наличия в ТЗ).

8.6. Письмо, подтверждающее полномочия участника закупки на поставку продукции и распространение фирменных гарантийных обязательств производителя (изготовителя) на поставляемую в рамках закупки продукцию, выданное участнику закупки, не являющемуся производителем (изготовителем) продукции.

Данное письмо должно содержать следующие сведения: наименование участника закупки, номер извещения о закупке на электронной торговой площадке  www.b2b-energo.ru либо на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, срок поставки продукции, полномочия участника на поставку продукции и распространение фирменных гарантийных обязательств производителя (изготовителя) на поставляемую в рамках закупочной процедуры продукцию, оригинальную печать производителя (изготовителя) и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии и должности, номер телефона.

8.7. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара (столбец 5 Приложения 1) не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

8.8. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации), подтверждающие качество предлагаемого оборудования:

-	протокол сертификационных испытаний;

-	протокол испытаний по определению вольтамперных характеристик ОПН;

-	протокол испытаний отделителя на отключающую способность

-	протокол испытаний на пропускную способность ОПН;

-	протокол рабочих испытаний ОПН;

-	протокол на ускоренное старение варисторов;

-	протокол испытаний на взрывобезопасность (Указанное в протоколе значение большого тока короткого замыкания, должно быть не менее требуемого –40 кА.);

-	протокол испытаний на воздействие соляным туманом;

-	протокол испытаний на стойкость к проникновению влаги (термомеханические испытания);

Непредставление документов, указанных в разделе 8 настоящего Технического задания может являться основанием к отклонению Заявки Участника, т.е. предоставление указанных документов является обязательными для Участника закупки.

9. Документы, используемые Организатором закупки для оценки заявок.

9.1. Оферта с подписанным приложением 1 данного технического задания;

9.2. Документы, подтверждающие наличие у Участника опыта поставки за период с 01.01.2015 года по текущий момент.

Подтверждающими документами являются: копии договоров (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальные передаточные документы (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам, суммой в общем от 0,3 начальной (максимальной) цены лота, указанной в п.2.1. настоящего ТЗ. Документы предоставляются в форме отсканированных электронных документов в формате pdf.

9.3. Документы, подтверждающие наличие у Участника опыта поставки ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ, являющихся предметом закупки,  за  период  с 01.01.2015 года по текущий момент  (договоры с ДЗО ПАО «Россети»).

Подтверждающими документами являются: копии договоров с ДЗО ПАО «Россети» (с подписью и печатью организаций, все страницы) и товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальные передаточные документы (УПД) (с датой, подписью и печатью отправителя и грузополучателя) к этим договорам. Документы предоставляются в форме отсканированных электронных документов в формате pdf.

  - Копия положительного заключения аттестационной комиссии о соответствии техническим требованиям ПАО «Россети». Данное заключение должно быть действительным на дату подачи заявки и на момент окончания срока поставки продукции. Непредставление копий заключений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для отклонения заявки. Однако наличие положительного заключения аттестационной комиссии служит для расчета количества дополнительных баллов, которые могут быть присвоены заявке участника при оценке заявок, в соответствии с п. 6 настоящего Технического задания. Перечень оборудования, материалов и систем подлежащих аттестации размещен на официальном сайте ПАО «Россети».

10. Реквизиты грузополучателей:

филиал «Астраханьэнерго»:

- АУ Центральный склад №4, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1

- АУ Центральный склад №3, 414041, Астраханская, Астрахань, ул. Куликова, дом № 67

- РЭС Ахтубинский, 416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Франко, дом №18

- РЭС Северный, 416550, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Волгоградская, дом №24/Б

- РЭС Черноярский, 416230, Астраханская область, с. Черный Яр, ул. Костюкова, дом №13

- РЭС Харабалинский, 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешкова, дом №7

- РЭС Енотаевкий, 416200, Астраханская область, с. Енотаевка, ул. Днепропитровская/пер. Волгоградский, дом №18/5

филиал «Волгоградэнерго»:

- АУ, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4

- ПО ВЭС Городищенский РЭС, 403003, Волгоградская, Городищенский, Городище, Дзержинского, дом № 1А

- ПО ВЭС Городской РЭС, 400120, Волгоградская, Волгоград, Азизбекова, дом № 2а

- ПО ВЭС Дубовский РЭС, 404002, Волгоградская, Дубовский, Дубовка, Пархоменко, дом № 12

- ПО ВЭС Калачевский РЭС, 404520, Волгоградская, Калач на Дону, Заводская, дом № 4

- ПО ВЭС Красноармейский РЭС, 400111, Волгоградская, Волгоград, Хабарская, дом № 1

- ПО ВЭС Пархоменский РЭС, 404508, Волгоградская, Калачевский, Шлюзовая, дом № 55

- ПО ВЭС СПС, 400011, Волгоградская, Советский, Волгоград, Электролесовская, дом № 66

- ПО КЭС Даниловский РЭС, 403371, Волгоградская, Даниловский, Даниловка

- ПО КЭС Еланский РЭС, 403731, Волгоградская, Еланский, Елань, Вокзальная, дом № 63А

- ПО КЭС Котовский РЭС, 403805, Волгоградская, Котовский, Котово, Чернышевского, д. № 28

- ПО КЭС Красноярский РЭС, 403780, Волгоградская, Жирновский, Красный Яр, Промбаза, дом № 11

- ПО КЭС Ольховский РЭС, 403650, Волгоградская, Ольховский, Ольховка, Энергетиков, д. № 2

- ПО КЭС Петроввальский РЭС, 403840, Волгоградская, Камышинский, Петров Вал, Подстанция, дом № 220

- ПО КЭС, 403882, Волгоградская, Камышин, Советская, дом № 39

- ПО КЭС Руднянский участок электрических сетей, 403601, Волгоградская, Руднянский, Рудня, Красная, дом № 64А

- ПО ЛЭС Быковский РЭС, 404061, Волгоградская, р.п.Быково, Ленина, дом № 3Б

- ПО ЛЭС Волжский РЭС, 404130, Волгоградская, Волжский, Автодорога №6, дом № 10

- ПО ЛЭС Ленинский РЭС, 404620, Волгоградская, Ленинск, Ленина, дом № 204Б

- ПО ЛЭС Николаевский РЭС, 404033, Волгоградская, Николаевск, Сивко, дом № 163

- ПО ЛЭС Палласовский РЭС, 404260, Волгоградская, Палласовка, Ушакова, дом № 11

- ПО ЛЭС, 404130, Волгоградская, Волжский, Автодорога №6, дом № 10

- ПО ЛЭС Среднеахтубинский РЭС, 404143, Волгоградская, Средняя Ахтуба, Энтузиастов, дом № 1А

- ПО ЛЭС Старополтавский РЭС, 404210, Волгоградская, Старая Полтавка, Промзона

- ПО МЭС Клетский РЭС, 403560, Волгоградская, Клетская, Дымченко, дом № 48

- ПО МЭС Кумылженский РЭС, 403402, Волгоградская, Кумылженская, Энергетиков, дом № 15

- ПО МЭС Логовский РЭС, 403060, Волгоградская, Иловлинский, Лог, Телеграфная, дом № 87

- ПО МЭС Михайловский РЭС, 403343, Волгоградская, Михайловский, Михайловка, Торговая, дом № 58

- ПО МЭС, 403346, Волгоградская, Михайловка, Ленина, дом № 205

- ПО МЭС Серафимовичский РЭС, 403440, Волгоградская, Серафимович, Большевистская, дом № 50

- ПО МЭС Фроловский РЭС, 403531, Волгоградская, Фроловский, Фролово, Фрунзе, дом № 55

- ПО ПЭС Котельниковский РЭС, 404352, Волгоградская, Котельниково, Кирова, дом № 151

- ПО ПЭС Октябрьский РЭС, 404321, Волгоградская, Октябрьский, Энергетическая, дом № 4

- ПО ПЭС, 400074, Волгоградская, Волгоград, Огарева, дом № 28

- ПО ПЭС Суровикинский РЭС, 404411, Волгоградская, Суровикино, Заводской, дом № 24

- ПО ПЭС Чернышковский РЭС, 404462, Волгоградская, Чернышковский, Победы, дом № 3

- ПО УЭС Алексеевский РЭС, 403241, Волгоградская, Алексеевский, Алексеевская, Садовая, дом № 2

- ПО УЭС Киквидзенский РЭС, 403221, Волгоградская, Киквидзенский, Преображенская, ХПП, дом № 23

- ПО УЭС Нехаевский РЭС, 403171, Волгоградская, Нехаевский, Нехаевская, Победы, дом № 40

- ПО УЭС Новоанненский РЭС, 403953, Волгоградская, Новоаннинский, Патриса Лумумбы, дом № 89

- ПО УЭС Новониколаевский РЭС, 403901, Волгоградская, Новониколаевский, Новониколаевский, Советская, дом № 40

- ПО УЭС Ремонт и эксплуатация, 403116, Волгоградская, Урюпинск, Волгоградская, дом № 30

филиал «Калмэнерго»:

- АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона

филиал «Ростовэнерго»:

- ПО ВЭС, 347320, Ростовская обл, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74

- ПО СВЭС, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26

- ПО СЭС, 346130, Ростовская обл, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34

- ПО ЦЭС, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога

- ПО ЮВЭС, 347639, Ростовская обл, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18

- ПО ЮЗЭС, 347937, Ростовская обл, Таганрог, Дзержинского, дом № 144

- ПО ЮЭС, 346780, Ростовская обл, Азов, Литейный, дом № 5

Все приложения к настоящему Техническому заданию являются его неотъемлемой частью и изменению не подлежат.

Приложения:

- Приложение 1  Единичные расценки, ориентировочный годовой объем.

- Приложение 2  Проект договора

Начальник ДЛиМТО	Д.В. Соболев

А.Н. Ерыгин

(863) 307-07-73

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к заявке на проведение регламентированной процедуры закупки

| Наименование центра ответственности (инициатора): Департамент логистики и материально-технического обеспечения |  |  | Наименование закупки согласно Плана закупок: Поставка ОПН-0,4 кВ., ОПН-6 кВ., ОПН-10 кВ., ОПН-20 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер закупки согласно Плана закупок: внеплановая | Дата оформления заявки: 25.04.2018 |  |  | Способ закупки согласно Плана закупок: Запрос предложений (закрытый) |
| Код вида деятельности: - новое строительство; - реконструкция и техперевооружение; - энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание |  | Начальная (максимальная) цена договора: в т.ч.:; 12 750 000,00; рублей с НДС. филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"; 2 560 000,00; рублей с НДС,. филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"; 4 150 000,00; рублей с НДС,. филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"; 1 180 000,00; рублей с НДС,. филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"; 4 860 000,00; рублей с НДС,. |

| Подразделение организации | Должность | Сотрудник | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Департамент логистики и материально-технического обеспечения | Начальник департамента | Соболев Д.В. |  |
| Департамент технического обслуживания и ремонтов | Начальник департамента | Ионов А.С. |  |
| Департамент безопасности | Начальник департамента | Кисленко Р.К. |  |
| Департамент технологического присоединения | Директор по технологическому присоединению – начальник департамента | Шульженко Д.В. |  |
| Департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности | Начальник департамента | Меньшенин А.Е. |  |